## Effektkalkulator ice
Effektberegning på bestemt oppsett av sektorer pr. modell
Effektkalkulator ICE -V5.0
Siteinformasjon |  | Bruksanvisning effektkalkulator: For å beregne effekttrekk, legg inn antall sektorer pr. modell i cellene B22-B25. Videre brukes cellene B28 + B29 brukes dersom Ice har CSR og/eller RL på site. Kalkulator beregner effekt ved normaldrift i tillegg til snitteffekt etter nettutfall over 2 timer. Eksempel; Large konfig på 3 sektorer gir "3" i celle B24, mens 1x Small, 1x Medium og 1x Large gir "1" i hhv. B22, B23 og B24. Blå felter er input-data. Det er også mulig å legge inn tilgjengelig kapasitet i likeretter i celle B49 + B50 for å sjekke om et gitt valg av sektorer pr. modell kan tilbys innenfor gjeldende kapasitet. Tabell i rad 54 beskriver behov for 48V vern i likeretter til Ice PDU.
Site-ID ICE | MOR07876
Sitenavn ICE | Nørvevika 78
Stasjonseier | Other
Site-ID - Stasjonseier
Sitenavn - Stasjonseier
INSA signatur - Stasjonseier
Dato | 2025-12-22
Saksbehandler | Regimantas Kaikaris
Input-data - Effektberegning | Kalkulator bruker ICE-effekter og beregner totalt ift. valgt sammensetning
Modellsite ice: LARGE (sitenivå) | Antall sektorer/ baseband | Effekt normaldrift "busy hour" | ICE normaltdrift snitteffekt | Effekt normaltdrift 80% av maks | ICE Effekt batteridrift (450Mhz+800Mhz aktiv) 100% av maks
Small | 0 | 571 | 301 | 691.2 | 540
Medium |  | 1384 | 631 | 1692.8 | 735
Large | 3 | 2134 | 1027 | 2384 | 1010
Antall sektorer 450Mhz |  |  | 176 | 280.8 | 351
Baseband 1 | 0 | 227 | 227 | 227 | 227
Baseband 2 (N35) | 1 | 376 | 376 | 376 | 376
Basestasjonsaksess (CSR) | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
Komplett radiolinje | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
Behov likerettermoduler | 5
Maks effekt normaldrift (80% av maks) | 7628 | Dimensjonerende effekt likeretter
Totalt effekttrekk - normaltdrift ICE | 3557 | Dette er effekten vi forventer å bruke i gjennomsnitt
Totalt effekttrekk - normaltdrift ICE | 3.557
Totalt effekttrekk batteridrift inntil 10 min | 7628
Totalt effekttrekk batteridrift etter 10 min | 3506
Gjennomsnittlig effekt - 2 timer batteridrift | 3849.5 | Dimensjonerende effekt batterikapasitet
Gjennomsnittlig effekt - 4 timer batteridrift | 3677.75
Behov batteristrenger (2t backupkrav): | 2 | Behov batteristrenger (4t backupkrav): |  | 3 | Behov 2t/4t i antall batteristrenger (1 stk streng = 4 stk batteri blokker)
Energiforbruk pr dag | 85.368
Energiforbruk pr. måned | 2596.61
Energiforbruk pr. år | 31159.32
Energikostnad pr. dag | 0
Energikostnad pr. måned | 0
Energikostnad pr. år | 0
Test av likeretter mot planlagt oppsett | Tilgjengelig effekt >= Forespurt effekt |  |  | Likeretterkalkulator flagger om batterier har kapasitet nødvendig kapasitet pr. time. Eksempel: Om batteribank har kapasitet til 2kW belastning pr. time vil kalkulator flagger grønt ved effekt i batteridrift <= 2kW
Tilgjengelig effekt likeretter - normaltdrift | 16000 | JA
Tilgjengelig effekt - batteridrift pr. time | 6434 | JA
Beregning vern i likeretter basert på bestemt modelloppsett (brukes kun ved samlok)
0 | Ice PDU - Forespurt vern likeretter
0 | PDU vern - Modell S, M og L |  | PDU vern ved 450Mhz | Kommentar
0 | PDU vern A | PDU vern B | PDU vern C | Tabell gjelder kun inplassering hos andre operatører, hvor ice tilkobler likerettervern hos andre. Linje 61 angir standardvalg om tilgjengelig vern, mens linje 62 og 63 hhv. prioritet 2 og 3, dersom prioritet 1 ikke er mulig uten større kostnader i form av anleggsbidrag ved oppgradering likeretter.
Dimensjonerende effekt - 80% av maks [W] | 4378 | 3295.6 | 0
Dimmensjonerende strøm [A] @38V ved RRH | 115.2105 | 86.7263 | 0
Alternativ 1 (standard) | 125 | 125 | N/A
Alternativ 2 | 125 | 125 | N/A
Alternativ 3 | 125 | 100 | N/A
|  |  |  | 0 |  | 0
NB; Behov for standard vern er gitt av celle B60+C60+D60, mens alternative vern er gitt i celle B61/62+C61/62+D61/62 --> Alternative vern vurderes når standard vern bidrar til økt anleggsbidrag fra stasjonseier. | [5 empty] | 0
Beregning DC-kabler (velg først antall sektorer pr. modell i celle B21-B24)
Sektor | Lengde | Tverrsnitt kabel | 380V DC | Kommentar
Lengde sektor 1 - Lavbånd RRH (7/8/9) | 28 | 10 | 0
Lengde sektor 1 - Mid-band RRH (18/21) | 28 | 10
Lengde sektor 1 - High-band (N35) | 32 | 10
Lengde sektor 2 - Lavbånd RRH (7/8/9) | 53 | 16 | 0
Lengde sektor 2 - Mid-band RRH (18/21) | 53 | 16
Lengde sektor 2 - High-band (N35) | 57 | 16
Lengde sektor 3 - Lavbånd RRH (7/8/9) | 28 | 10 | 0
Lengde sektor 3 - Mid-band RRH (18/21) | 28 | 10
Lengde sektor 3 - High-band (N35) | 32 | 10
0 | 0 | 6 | 0
0 | 0 | 6
0 | 0 | 6
0 |  | 6 | 0
0 | 0 | 6
0 | 0 | 6
0 | 0 | 6
Oppsummering DC kabler
Kommentar
Sum 4mm2 DC kabel | 0 |  | Tabell angir sum DC kabler iht. tverrsnitt [m] MERK; Kapp er ikke medregnet I lengdebeskrivelser
Sum 6mm2 DC kabel | 0
Sum 10mm2 DC kabel | 176
Sum 16mm2 DC kabel | 163
Sum 25mm2 DC kabel | 0
Sum 35mm2 DC kabel | 0
Sum 50mm2 DC kabel | 0
Total lengde DC kabler på tvers av sektorer | 339
| Flagg 2 | Flagg 3 | Flagg 4 | Flagg 5
| FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| FALSE | FALSE | FALSE
| FALSE | FALSE | FALSE
| FALSE | FALSE | FALSE
| FALSE | FALSE | FALSE
| FALSE | FALSE | FALSE
| FALSE | FALSE | FALSE
| FALSE | FALSE | FALSE
| FALSE | FALSE | FALSE
| FALSE | FALSE | FALSE
| FALSE | FALSE | FALSE |  |  | Test av maks antall sektorer eks. 450Mhz <= 4 stk
| FALSE | FALSE | FALSE |  |  | TRUE
| FALSE | FALSE | FALSE
| FALSE | FALSE | FALSE
| FALSE | FALSE | FALSE
| FALSE | FALSE | FALSE
Beregning AC vern og kabler
Hoveddata el-anlegg
Nettsystem | IT-230V | Velg spenningssystem
Dimensjonerende Ik2pmin | 5 | Legg inn verdi, oppgitt fra nettselskap (AC fordeling huseier)
Dimensjonerende Ik3pmaks | 5 | Legg inn verdi, oppgitt fra nettselskap (AC fordeling huseier)
Plassering OV-vern | AC fordeling huseier | Velg plassering av OV-vern
Lengde stigekabel | 50 | Legg inn lengde på eksisterende/ny stigekabel fra AC fordeling huseier --> ice EDP
Eksisterende kabel type | 16mm2 Cu | Legg inn kabeltype for eksisterende stigekabel fra AC fordeling huseier --> ice EDP
Dimensjonerende effekt radioutstyr | 7628 | Dimensjonerende effekt 48V --> Brukes for å dimensjonere likeretter
Dimensjonerende effekt | 12000 | Dimensjonerende effekt 230/400V AC - Brukes for å dimensjonere OV-vern og kabler
Dimensjonerende spenning | 215 | Dimensjonerende fasespenning - Nedre spenningsgrense ref. leveringsforskriften
Dimensjonerende laststrømmer
Dimensjonerende fasestrømmer iht. radioutstyr | 20.4839 |  |  | Det er antatt balansert faselast
Dimensjonerende fasestrømmer iht. LR | 32.2242 | Det er antatt balansert faselast - Denne verdien brukes videre i beregninger
Beregning OV-vern og stigeledning
AC fordeling huseier |  | Gjenbruk vern OK? | Foreslått kabel | Maks lengde ift. vern
Eksisterende OV-vern (fabrikat) | Eaton elementautomat | #N/A | #N/A | Ingen treff
Eksisterende OV-vern (størrelse) | Ikke valgt
Standard OV-vern | 3x40A (IT) |  | 10mm2 Cu | 81 | Dette representerer standard valg for nye basestasjoner på rooftops
Standard OV-vern | Eaton 3x40A (IT) |  | 16mm2 Cu | 103 | Dette representerer standard valg for nye basestasjoner Dette valget må godkjennes av ice
AC fordeling ICE |  | Gjenbruk OK? | Foreslått kabel
Eksisterende OV-vern (fabrikat) | Eaton elementautomat | NEI
Eksisterende OV-vern (størrelse) | 4x32A (TN)
Standard vern | Eaton 3x63A (IT)
Alternativt OV-vern | Eaton 3x40A (IT)
Beregning likeretter og likerettervern
Eksisterende oppsett likeretter | Input data | Gjenbruk OK? |  | Kommentar
Likeretter | Ikke valgt |  |  | Erstatt 16kW likeretter
Maks antall moduler | Velg først likeretter
Likeretter vern (A) | 3x25A (IT) | JA
Likeretter vern (B) | 3x25A (IT) | JA
Framtidig oppsett likeretter |  | Oppsett OK? |  | Kommentar
Gjenbruk/ny likeretter | Installer ny likeretter
Likeretter | Eltek FP2 - 24kW | JA
Minimum antall moduler | 5
Maks antall moduler / LR | 12 |  | 0
Antall moduler øvre hylle (styrende for LR-vern) | 3
Dimensjonerende effekt LR-vern @215V | 6000
Dimensjonerende laststrøm LR-vern @215V | 16.1121
Likeretter vern (A/B vern) - 2 stk vern | Eaton 3x25A (IT) |  |  | Standard valg, prioritet 1
Likeretter vern (A/B vern) - 2 stk - Alternativ | Eaton 3x20A (IT) |  |  | Alternativ 2 - Tiltak må påberegnes, kontakt ice for godkjenning av dette alternativet (gjelder ikke 4x16A TN)
AC fordeling byggeier |  | Kabling mellom vern |  |  |  | Vern likeretter
Eksisterende vern | Ikke valgt | Eksisterende stigekabel (50m) |  | 16mm2 Cu |  | Standard likerettervern (2 stk) --> Eaton 3x25A (IT)
Standard vern | 3x40A (IT) | Stigekabel standard vern (50m) |  | 10mm2 Cu |  | Alternativt likerettervern (2 stk) --> Eaton 3x20A (IT)
Eksisterend 16kW LR har Smartpack S controller?
Note on B21: Maks antall sektorer (S+M+L) = 4 stk (eksl. 450Mhz)
Note on A28: Håvard Kjønningsberg: Denne brukes uavhengig av om eget samband leveres via fiber eller radiolinje
Note on B50: Fyll inn tilgjengelig effekt på likeretter.
Note on B51: Fyll inn tilgjengelig effekttrekk pr. time under batteridrift, sett opp mot mulig batteribackup pr. time.

## Beregning vern LR (hidden)
Beregning LR-vern | Standard vern (minimum) |  |  |  |  | Dimmensjonerende effekt effekt [W] |  | Dimensjonerende belastningsstrøm @38V ved RRH [A] |  |  | Vern ice PDU - Basert på valgt konfig
[11 empty] | PDU vern - Modell S, M og L |  | PDU vern ved 450Mhz
[11 empty] | PDU vern A | PDU vern B | PDU vern C
[10 empty] | Dimensjonerende effekt - 80% av maks [W] | 4378 | 3295.6 | 0
| 1xC125A | 1xC100A | 1xC63A |  |  | Total effekt |  | Total laststrøm |  | Dimmensjonerende strøm [A] @38V ved RRH | 115.2105 | 86.7263 | 0
Large | 2 |  |  |  |  | 7628 |  | 200.7368 |  | Alternativ 1 (standard) | 125 | 125 | N/A
Large + 450 | 2 |  | 1 | [6 empty] | Alternativ 2 | 125 | 125 | N/A
Medium |  | 2 | [7 empty] | Alternativ 3 | 125 | 100 | N/A
Medium + 450 |  | 2 | 1 |  |  | Fordelt effekt |  | Fordelt laststrøm
Small |  |  | 2 |  |  | Effekt eksklusive 450Mhz | Effekt 450Mhz | Laststrøm eksklusive 450Mhz | Laststrøm 450Mhz
Small + 450 |  |  | 3 |  |  | 7628 | 0 | 200.7368 | 0
Input-data - Effektberegning | Kalkulator bruker ICE-effekter og beregner totalt ift. valgt sammensetning | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Vern PDU | Effekter PDU vern A |  | Effekter PDU vern B
Modellsite ice: LARGE (sitenivå) | Antall sektorer/ baseband | Effekt normaldrift "busy hour" | ICE normaltdrift snitteffekt | ICE normaltdrift snitteffekt | Effekt normaltdrift 80% av maks | ICE Effekt batteridrift (450Mhz+800Mhz aktiv) 100% av maks | 0 |  |  | #RRH Type | Lavbånd RRH | Aktiv N35 | Mid-band RRH
Small | 0 | 571 | 301 | 308 | 691.2 | 540 | #REF! |  |  | Antall RRH | 0 |  | 0
Medium | 0 | 1384 | 631 | 638 | 1692.8 | 735 | #REF! |  |  |  | 0 |  | 0
Large | 3 | 2134 | 1027 | 1034 | 2384 | 1010 | #REF! |  |  |  | 3 | 3 | 3
Antall sektorer 450Mhz | 0 | 0 | 176 | 176 | 280.8 | 351 | #REF! |  |  | Sum RRH | 3 | 3 | 3
Baseband 1 | 0 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | #REF! |  |  | Effekt RRH | 678.4 | 701.6 | 1019.2
Baseband 2 (N35) | 1 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | #REF! |  |  | Sum effekt | 2035.2 | 2104.8 | 3057.6
Basestasjonsaksess (CSR) | 1 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | #REF! |  |  | Effekter NCR, Air Scale + RL (50%) | 238 |  | 238
Komplett radiolinje | 0 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | #REF! |  |  | Effekter NCR, Air Scale + RL (50%)
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #REF!
Maks effekt normaldrift (80% av maks) | 7628 | Dimensjonerende effekt likeretter | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Dimensjonerende effekt / type RRU | 2273.2 | 2104.8 | 3295.6
Totalt effekttrekk - normaltdrift ICE | 3557 | Dette er effekten vi forventer å bruke i gjennomsnitt | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Dimensjonerende effekt / Vern PDU | 4378 |  | 3295.6
[10 empty] | Dimensjonerende laststrøm @38V | 115.2105 |  | 86.7263
[10 empty] | Effekt - Utstyr eks. 450Mhz |  |  | 7673.6
[10 empty] | Effekt - 450Mhz |  |  | 0
[10 empty] | Total effekt - alt utstyr |  |  | 7673.6
[10 empty] | Kontroll 1 | FEIL
[10 empty] | Kontroll 2 | OK
[10 empty] | Kontroll 3 | FEIL

## Beregning AC vern (hidden)
|  |  | Tilgjengelig effekt pr. LR-vern (230V) |  | Belastningsgrad pr. LR-vern iht. nominell maks effekt (230V) |  |  |  | Tilgjengelig effekt pr. LR-vern (207V) |  | Belastningsgrad pr. LR-vern - nominell maks effekt (207V) |  |  |  | Dimmensjonerende fasespenning |  | 215 | Nettsystem | IT-230V | Dimensjonerende laststrøm OV-vern (IT/TN) |  |  | 32.2242
Vern likeretter | Vern faseleder | Spenningssystem | Effekt (nominell) [W] | Effekt (i1-verdi) | Small (max) | Medium (max) | Large (max) | Full bestykning - 6 moduler = 12kW | Effekt (nominell) [W] | Effekt (i1-verdi) | Small (max) | Medium (max) | Large (max) | Full bestykning - 6 moduler = 12kW | Dimensjonerende laststrøm LR-vern |  | 16.1121 | Dimensjonerende Ik2pmin | 5 | Eksisterende 3-fase vern/bryter AC fordeling huseier |  |  | Ikke valgt
3x16A | 16 | IT-230V | 6373.947 | 7202.5601 | 42.09% | 102.1% | 147.7% | 188.3% | 5736.5523 | 6482.3041 | 46.77% | 113.4% | 164.1% | 209.2% | Eksisterende 3-fase vern likeretter (vern A) |  | 3x25A (IT) |  |  | Maks fasestrøm eks. 3-fase vern/bryter AC fordeling huseier |  |  | #N/A
4x16A | 16 | TN-400V | 11040 | 12475.2 | 24.3% | 58.92% | 85.25% | 108.7% | 9936 | 11227.68 | 27% | 65.47% | 94.73% | 120.8% | Maks fasestrøm eks. 3-fase vern likeretter |  | 25 |  |  | Eksisterende 3-fase vern/bryter AC fordeling ice |  |  | 4x32A (TN)
3x20A | 20 | IT-230V | 7967.4337 | 9003.2001 | 33.67% | 81.64% | 118.1% | 150.6% | 7170.6903 | 8102.8801 | 37.42% | 90.72% | 131.3% | 167.3% | Eksisterende 3-fase vern likeretter (vern B) |  | 3x25A (IT) |  |  | Maks fasestrøm eks. 3-fase vern/bryter AC fordeling ice |  |  | 32
4x20A | 20 | TN-400V | 13800 | 15594 | 19.44% | 47.14% | 68.2% | 86.96% | 12420 | 14034.6 | 21.6% | 52.38% | 75.78% | 96.62% | Maks fasestrøm eks. 3-fase vern likeretter |  | 25 |  |  | Standard OV-vern |  |  | 3x32A (IT)
3x25A | 25 | IT-230V | 9959.2921 | 11254.0001 | 26.94% | 65.32% | 94.5% | 120.5% | 8963.3629 | 10128.6001 | 29.93% | 72.57% | 105% | 133.9% | Lengde stigekabel |  | 50 |  |  | Maks fasestrøm - standard OV-vern |  |  | 32
4x25A | 25 | TN-400V | 17250 | 19492.5 | 15.55% | 37.71% | 54.56% | 69.57% | 15525 | 17543.25 | 17.28% | 41.9% | 60.62% | 77.29% | Eksisterende kabel type |  | 16mm2 Cu |  |  | Alternativt 3-fase OV-vern |  |  | 3x40A (IT)
3x32A | 32 | IT-230V | 12747.8939 | 14405.1202 | 21.05% | 51.03% | 73.83% | 94.13% | 11473.1045 | 12964.6081 | 23.39% | 56.7% | 82.04% | 104.6% | [5 empty] | Maks fasestrøm - alternativt OV-vern |  |  | 40
4x32A | 32 | TN-400V | 22080 | 24950.4 | 12.15% | 29.46% | 42.63% | 54.35% | 19872 | 22455.36 | 13.5% | 32.73% | 47.36% | 60.39%
3x40A | 40 | IT-230V | 15934.8674 | 18006.4002 | 16.84% | 40.82% | 59.07% | 75.31% | 14341.3807 | 16205.7602 | 18.71% | 45.36% | 65.63% | 83.67% | 1-fase vern IT/TN | Fasestrøm | Effekt (215 V) | 3-fase vern IT | Fasestrøm | Effekt (215 V) | 3-fase vern TN | Fasestrøm | Effekt (215 V) | 3-fase vern | Fasestrøm | Effekt (215 V)
4x40A | 40 | TN-400V | 27600 | 31188 | 9.721% | 23.57% | 34.1% | 43.48% | 24840 | 28069.2 | 10.8% | 26.19% | 37.89% | 48.31% | 1x16A (IT/TN) | 16 | 3440 | 3x16A (IT) | 16 | 5958.2548 | 4x16A (TN) | 16 | 10320 | 3x16A (IT) | 16 | 5958.2548
3x63A | 63 | IT-230V | 25097.4162 | 28360.0803 | 10.69% | 25.92% | 37.5% | 47.81% | 22587.6746 | 25524.0723 | 11.88% | 28.8% | 41.67% | 53.13% | 1x20A (IT/TN) | 20 | 4300 | 3x20A (IT) | 20 | 7447.8185 | 4x20A (TN) | 20 | 12900 | 3x20A (IT) | 20 | 7447.8185
4x63A | 63 | TN-400V | 43470 | 49121.1 | 6.172% | 14.96% | 21.65% | 27.61% | 39123 | 44208.99 | 6.858% | 16.63% | 24.06% | 30.67% | 1x25A (IT/TN) | 25 | 5375 | 3x25A (IT) | 25 | 9309.7731 | 4x25A (TN) | 25 | 16125 | 3x25A (IT) | 25 | 9309.7731
[15 empty] | 1x32A (IT/TN) | 32 | 6880 | 3x32A (IT) | 32 | 11916.5096 | 4x32A (TN) | 32 | 20640 | 3x32A (IT) | 32 | 11916.5096
[18 empty] | 3x40A (IT) | 40 | 14895.6369 | 4x40A (TN) | 40 | 25800 | 3x40A (IT) | 40 | 14895.6369
|  |  | Tilgjengelig nominell effekt (230V) [W] | Belastningsgrad 24kW fullbestykket LR mot OV | [13 empty] | 3x50A (IT) | 50 | 18619.5462 | 4x50A (TN) | 50 | 32250 | 3x50A (IT) | 50 | 18619.5462
Vern OV | Vern faseleder | Spenningssystem |  | 230V fasespenning | 207V fasespenning | Kommentar Håvard (mulig vi skyter litt høyt her...) | [11 empty] | 3x63A (IT) | 63 | 23460.6282 | 4x63A (TN) | 63 | 40635 | 3x63A (IT) | 63 | 23460.6282
3x25A | 25 | IT-230V | 9959.2921 | 241% | 267.8% | [12 empty] | 3x80A (IT) | 80 | 29791.2739 | 4x80A (TN) | 80 | 51600 | 3x80A (IT) | 80 | 29791.2739
3x25A | 25 | TN-400V | 17250 | 139.1% | 154.6% | [12 empty] | Lastbryter 3x32A (IT) | 32 | 11916.5096 | Lastbryter 4x32A (TN) | 32 | 20640 | Lastbryter 3x32A (IT) | 32 | 11916.5096
3x32A | 32 | IT-230V | 12747.8939 | 188.3% | 209.2% | [12 empty] | Lastbryter 3x40A (IT) | 40 | 14895.6369 | Lastbryter 4x40A (TN) | 40 | 25800 | Lastbryter 3x40A (IT) | 40 | 14895.6369
3x32A | 32 | TN-400V | 22080 | 108.7% | 120.8% | [12 empty] | Lastbryter 3x50A (IT) | 50 | 18619.5462 | Lastbryter 4x50A (TN) | 50 | 32250 | Lastbryter 3x50A (IT) | 50 | 18619.5462
3x40A | 40 | IT-230V | 15934.8674 | 150.6% | 167.3% | [12 empty] | Lastbryter 3x63A (IT) | 63 | 23460.6282 | Lastbryter 4x63A (TN) | 63 | 40635 | Lastbryter 3x63A (IT) | 63 | 23460.6282
3x40A | 40 | TN-400V | 27600 | 86.96% | 96.62% | Pri 2 for TN-nett, dersom 3x63 drar opp kostnad vesentlig | [11 empty] | Lastbryter 3x80A (IT) | 80 | 29791.2739 | Lastbryter 4x80A (TN) | 80 | 51600 | Lastbryter 3x80A (IT) | 80 | 29791.2739
3x63A | 63 | IT-230V | 25097.4162 | 95.63% | 106.3% | Pri 2 IT-nett, dersom 3x80A drar opp kostnad vesentlig | [8 empty] | Kapasitet Likeretter | Dimensjonerende Kapasitet (n-1) | Maks antall moduler | [6 empty] | 4x16A (TN) | 16 | 10320
3x63A | 63 | TN-400V | 43470 | 55.21% | 61.34% | Pri 1 for TN-nett | [8 empty] | Ikke valgt | [8 empty] | 4x20A (TN) | 20 | 12900
3x80A | 80 | IT-230V | 31869.7349 | 75.31% | 83.67% | Pri 1 IT-nett | [8 empty] | Eltek FP2 - 8kW | 6000 | 4 | [6 empty] | 4x25A (TN) | 25 | 16125
3x80A | 80 | TN-400V | 55200 | 43.48% | 48.31% | [9 empty] | Eltek FP2 - 16kW | 14000 | 8 | [6 empty] | 4x32A (TN) | 32 | 20640
[15 empty] | Eltek FP2 - 24kW | 22000 | 12 | [6 empty] | 4x40A (TN) | 40 | 25800
[24 empty] | 4x50A (TN) | 50 | 32250
[15 empty] | Variasjoner LR-vern | Valg av LR-vern | [7 empty] | 4x63A (TN) | 63 | 40635
Band | Average Power [W] | Max Power [W] | Modules | Total Modules | [10 empty] | Ikke valgt | Relevante vern | Tilhørende fasestrøm | Laststrøm fase - LR-vern | Vern OK? | Eksisterende LR vern | Tilhørende fasestrøm | Vern ok? |  | 4x80A (TN) | 80 | 51600
700/800 | 1678 | 2683 | 2+1 | 3 | [10 empty] | 1x16A (IT/TN) | Ikke valgt | [7 empty] | Lastbryter 4x32A (TN) | 32 | 20640
700/800/1800/2100 | 3856 | 6505 | 4+1 | 5 | [10 empty] | 1x20A (IT/TN) | 3x16A (IT) | 16 | 16.1121 | FALSE | 3x25A (IT) | 25 | TRUE |  | Lastbryter 4x40A (TN) | 40 | 25800
700/800/1800/2100/3600 | 5995 | 9412 | 5+1 | 6 | [10 empty] | 1x25A (IT/TN) | 3x20A (IT) | 20 | 16.1121 | TRUE | 3x25A (IT) | 25 | TRUE |  | Lastbryter 4x50A (TN) | 50 | 32250
[15 empty] | 1x32A (IT/TN) | 3x25A (IT) | 25 | 16.1121 | TRUE |  |  |  |  | Lastbryter 4x63A (TN) | 63 | 40635
[15 empty] | 3x16A (IT) | 3x32A (IT) | 32 | 16.1121 | TRUE |  |  |  |  | Lastbryter 4x80A (TN) | 80 | 51600
3x20A (IT)
3x25A (IT)
3x32A (IT)
4x16A (TN)
Tabell 1: Gjelder vern/sikring til ice EDP/ fordelingstavle | [14 empty] | 4x20A (TN)
4x25A (TN)
|  |  | Tilgjengelig nominell effekt (230V) [W] | Tilgjengelig nominell effekt (207V) [W] | Belastningsgrad OV iht. site scenario max effekt RRH mot nomineff effekt OV (207V fasespenning) |  |  | Belastningsgrad 24kW fullbestykket LR mot OV | [6 empty] | Alternativt LR-vern | 3x20A (IT)
Vern OV | Vern faseleder | Spenningssystem |  |  | Small | Medium | Large | 230V fasespenning | 207V fasespenning | Standardvalg og opsjoner
3x25A | 25 | IT-230V | 9959.2921 | 8963.3629 | 29.93% | 72.57% | 105% | 241% | 267.8% | Opsjon |  |  |  |  | Variasjoner OV-vern | Valg av OV-vern
4x25A | 25 | TN-400V | 17250 | 15525 | 17.28% | 41.9% | 60.62% | 139.1% | 154.6% | Opsjon |  |  |  |  | Ikke valgt | Relevante vern | Tilhørende laststrøm | Laststrøm OV-vern | Vern OK? | Eksisterende OV vern | Tilhørende laststrøm | Vern ok? | Kommentar
3x32A | 32 | IT-230V | 12747.8939 | 11473.1045 | 23.39% | 56.7% | 82.04% | 188.3% | 209.2% | Opsjon |  |  |  |  | 3x16A (IT) | Ikke valgt
4x32A | 32 | TN-400V | 22080 | 19872 | 13.5% | 32.73% | 47.36% | 108.7% | 120.8% | Opsjon |  |  |  |  | 3x20A (IT) | 3x16A (IT) | 16 | 32.2242 | FALSE | Ikke valgt | #N/A | #N/A | OV-vern hovedtavle
3x40A | 40 | IT-230V | 15934.8674 | 14341.3807 | 18.71% | 45.36% | 65.63% | 150.6% | 167.3% | Opsjon |  |  |  |  | 3x25A (IT) | 3x20A (IT) | 20 | 32.2242 | FALSE | 4x32A (TN) | 32 | FALSE | OV-vern ice EDP
4x40A | 40 | TN-400V | 27600 | 24840 | 10.8% | 26.19% | 37.89% | 86.96% | 96.62% | Standardvalg for TN-nett |  |  |  |  | 3x32A (IT) | 3x25A (IT) | 25 | 32.2242 | FALSE
3x63A | 63 | IT-230V | 25097.4162 | 22587.6746 | 11.88% | 28.8% | 41.67% | 95.63% | 106.3% | Standardvalg for IT-nett |  |  |  |  | 3x40A (IT) | 3x32A (IT) | 32 | 32.2242 | FALSE
4x63A | 63 | TN-400V | 43470 | 39123 | 6.858% | 16.63% | 24.06% | 55.21% | 61.34% | Førstevalg for TN-nett dersom det ikke øker anleggsbidrag |  |  |  |  | 3x50A (IT) | 3x40A (IT) | 40 | 32.2242 | TRUE
3x80A | 80 | IT-230V | 31869.7349 | 28682.7614 | 9.354% | 22.68% | 32.81% | 75.31% | 83.67% | Førstevalg for IT-nett dersom det ikke øker anleggsbidrag |  |  |  |  | 3x63A (IT) | 3x50A (IT) | 50 | 32.2242 | TRUE
4x80A | 80 | TN-400V | 55200 | 49680 | 5.401% | 13.09% | 18.95% | 43.48% | 48.31% | N/A |  |  |  |  | 3x80A (IT) | 3x63A (IT) | 63 | 32.2242 | TRUE
[15 empty] | 4x16A (TN) | 3x80A (IT) | 80 | 32.2242 | TRUE
[15 empty] | 4x20A (TN) | Lastbryter 3x32A (IT)
Tabell 2: Vern/sikringer mot likeretter, montert i ice EDP | [14 empty] | 4x25A (TN) | Lastbryter 3x40A (IT)
[15 empty] | 4x32A (TN) | Lastbryter 3x50A (IT)
|  |  | Tilgjengelig effekt pr. LR-vern (207V) |  | Belastningsgrad pr. LR-vern - nominell maks effekt (207V) - Forutsetter all last på 1x LR-vern! (konservativt) |  |  |  | Standardvalg og opsjoner | [5 empty] | 4x40A (TN) | Lastbryter 3x63A (IT)
Vern likeretter | Vern faseleder | Spenningssystem | Effekt (nominell) [W] | Effekt (i1-verdi) | Small (max) | Medium (max) | Large (max) | Full bestykning - 6 moduler = 12kW pr. vern | [6 empty] | 4x50A (TN) | Lastbryter 3x80A (IT)
3x16A | 16 | IT-230V | 5736.5523 | 6482.3041 | 46.77% | 113.4% | 113.4% | 209.2% | Opsjoner der standard ikke er mulig | [5 empty] | 4x63A (TN)
4x16A | 16 | TN-400V | 9936 | 11227.68 | 27% | 65.47% | 65.47% | 120.8% | Opsjoner der standard ikke er mulig | [5 empty] | Alternativt OV-vern | 3x40A (IT) | 40
3x20A | 20 | IT-230V | 7170.6903 | 8102.8801 | 37.42% | 90.72% | 90.72% | 167.3% | Opsjoner der standard ikke er mulig
4x20A | 20 | TN-400V | 12420 | 14034.6 | 21.6% | 52.38% | 52.38% | 96.62% | Opsjoner der standard ikke er mulig | [5 empty] | Kabeltyper
3x25A | 25 | IT-230V | 8963.3629 | 10128.6001 | 29.93% | 72.57% | 72.57% | 133.9% | Opsjoner der standard ikke er mulig | [5 empty] | Ikke valgt
4x25A | 25 | TN-400V | 15525 | 17543.25 | 17.28% | 41.9% | 41.9% | 77.29% | Standardvalg for TN-nett | [5 empty] | 6mm2 Cu
3x32A | 32 | IT-230V | 11473.1045 | 12964.6081 | 23.39% | 56.7% | 56.7% | 104.6% | Standardvalg for IT-nett | [5 empty] | 10mm2 Cu
4x32A | 32 | TN-400V | 19872 | 22455.36 | 13.5% | 32.73% | 32.73% | 60.39% | N/A | [5 empty] | 16mm2 Cu
3x40A | 40 | IT-230V | 14341.3807 | 16205.7602 | 18.71% | 45.36% | 45.36% | 83.67% | N/A | [5 empty] | 25mm2 Cu
4x40A | 40 | TN-400V | 24840 | 28069.2 | 10.8% | 26.19% | 26.19% | 48.31% | N/A | [5 empty] | 25mm2 Al
3x63A | 63 | IT-230V | 22587.6746 | 25524.0723 | 11.88% | 28.8% | 28.8% | 53.13% | N/A | [5 empty] | 50mm2 Al
4x63A | 63 | TN-400V | 39123 | 44208.99 | 6.858% | 16.63% | 16.63% | 30.67% | N/A | [5 empty] | 95mm2Al
Band | Average Power [W] | Max Power [W] | Modules | Total Modules |  | Tabell 1 |  |  | Tabell 2
700/800 | 1678 | 2683 | 2+1 | 3
700/800/1800/2100 | 3856 | 6505 | 4+1 | 5
700/800/1800/2100/3600 | 5995 | 9412 | 5+1 | 6
Note on F1: Håvard Kjønningsberg: Forutsetter at all last ligger på samme vern, med jevn fordelt last kan denne deles på 2 (gjelder kolonne F-H).
Note on L1: Håvard Kjønningsberg: Forutsetter at all last ligger på samme vern, med jevn fordelt last kan denne deles på 2 (gjelder kolonne J-L).
Note on F60: Håvard Kjønningsberg: Forutsetter at all last ligger på samme vern, med jevn fordelt last kan denne deles på 2 (gjelder kolonne J-L).

## Kabellengder AC - samlet (hidden)
AC fordeling huseier |  |  |  | Fasestrøm | Input data |  |  |  |  | AC fordeling ICE |  |  | Fasestrøm |  | Alternativer vern-fabrikat | Ontervaller Ik_min | Type vern | Intervaller Ik_maks | Type vern
Eksisterende OV-vern (fabrikat) |  | Eaton elementautomat |  |  | Nettsystem |  |  |  | IT-230V | Eksisterende OV-vern (fabrikat) |  | Eaton elementautomat |  |  | Ikke valgt | 0.25 |  | 9.9 | Elementautomat
Eksisterende OV-vern (størrelse) |  | Ikke valgt |  | #N/A | Dimensjonerende Ik2pmin |  |  |  | 5 | Eksisterende OV-vern (størrelse) |  | 4x32A (TN) | 32 |  | Eaton elementautomat | 0.5 |  | 19.9 | Effektbryter
Standard OV-vern |  | 3x40A (IT) |  | 32 | Dimensjonerende Ik3pmaks |  |  |  | 5 | Standard vern |  | Eaton 3x63A (IT) | 32 |  | Schneider elementautomat | 1
Standard OV-vern |  | Eaton 3x40A (IT) |  | 40 | Plassering OV-vern |  |  |  | AC fordeling huseier | Alternativt OV-vern |  | Eaton 3x40A (IT) | 40 |  | Schneider effektbryter | 2
Gjenbruk ok for Eaton vern |  |  |  |  | Dimensjonerende laststrøm OV-vern (IT/TN) |  |  |  | 32.2242 | Gjenbruk ok for Eaton vern |  |  |  |  | Annen elementautomat | 5
Gjenbruk ok for Schneider vern |  |  |  |  | Lengde stigekabel |  |  |  | 50 | Gjenbruk ok for Schneider vern |  |  |  |  | Annen effektbryter | 8.5
Gjenbruk ok for andre vern |  |  |  |  | Eksisterende kabel type |  |  |  | 16mm2 Cu | Gjenbruk ok for andre vern |  |  |  |  | Kortslutningsvern | 10 | Effektbryter
[5 empty] | Maks kabellengde eksisterende vern |  |  |  | #N/A | [6 empty] | 15 | Effektbryter
[5 empty] | Gjenbruk av kabel |  |  |  | #N/A
AC fordeling huseier
Nettsystem | Vernleverandør | Vern (A) | Ikpmaks (kA) | Ikpmin (kA) | Tversnitt | Uttak | Nytt tverrsnitt | Ledertype | Kabellengde [m] | Antall aktuelle kabler | Kommentar
IT-230V | Eaton elementautomat | #N/A | 9.9 | 5 | 16mm2 Cu | 16 | 16 | Cu | Ingen treff | 0 | Input data eks. vern
IT-230V | Eaton elementautomat | 32 | 9.9 | 5 | 10mm2 Cu | 10 | 10 | Cu | 81 | 3 | Input data - standard vern
IT-230V | Eaton elementautomat | 32 | 9.9 | 5 | 10mm2 Cu | 10 | 10 | Cu | 81 | 3 | Input data - standard vern
IT-230V | Eaton elementautomat | 32 | 9.9 | 5 | 10mm2 Cu | 10 | 10 | Cu | 81 | 3 | Input data - standard vern
IT-230V | Eaton elementautomat | 40 | 9.9 | 5 | 16mm2 Cu | 16 | 16 | Cu | 103 | 3 | Input data - alternativt vern
IT-230V | Eaton elementautomat | 40 | 9.9 | 5 | 16mm2 Cu | 16 | 16 | Cu | 103 | 3 | Input data - alternativt vern
IT-230V | Eaton elementautomat | 40 | 9.9 | 5 | 16mm2 Cu | 16 | 16 | Cu | 103 | 3 | Input data - alternativt vern
AC fordeling ICE
Nettsystem | Vernleverandør | Vern (A) | Ikpmaks (kA) | Ikpmin (kA) | Tversnitt |  | Nytt tverrsnitt | Ledertype | Kabellengde [m] | Test (match kol. A-F) | Maks kabellengde eks. vern | Test (match kol. A-E) | Maks kabellengde standard vern | Tilhørende tverrsnitt/leder | Test (match kol. A-E) | Maks kabellengde alternativt vern | Tilhørende tverrsnitt/leder |  |  | Oversikt IT-anlegg 230V | Kortslutningstrømmer: |  | Ikpmaks | Ikpmin
IT-230V | Schneider elementautomat | 25 | 9.9 | 0.25 | 6mm2 Cu |  | 6 | Cu | 15 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE |  |  | vern i H.F for hovedkabler |  |  | 9,9kA | 0,25-8,5kA
IT-230V | Schneider elementautomat | 25 | 9.9 | 0.25 | 10mm2 Cu |  | 10 | Cu | 25 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE |  |  | Schneider elementautomat
IT-230V | Schneider elementautomat | 25 | 9.9 | 0.25 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 38 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider elementautomat | 25 | 9.9 | 0.25 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 69 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider elementautomat | 25 | 9.9 | 0.5 | 6mm2 Cu |  | 6 | Cu | 43 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider elementautomat | 25 | 9.9 | 0.5 | 10mm2 Cu |  | 10 | Cu | 73 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider elementautomat | 25 | 9.9 | 0.5 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 110 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider elementautomat | 25 | 9.9 | 0.5 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 204 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider elementautomat | 32 | 9.9 | 0.5 | 10mm2 Cu |  | 10 | Cu | 44 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider elementautomat | 32 | 9.9 | 0.5 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 66 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider elementautomat | 32 | 9.9 | 0.5 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 123 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider elementautomat | 40 | 9.9 | 0.5 | 16mm2 Cu |  | 16 | Cu | 45 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider elementautomat | 40 | 9.9 | 0.5 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 43 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider elementautomat | 40 | 9.9 | 0.5 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 80 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider elementautomat | 63 | 9.9 | 0.5 | 95mm2 Al |  | 95 | Al | 12 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider elementautomat | 25 | 9.9 | 1 | 6mm2 Cu |  | 6 | Cu | 57 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider elementautomat | 25 | 9.9 | 1 | 10mm2 Cu |  | 10 | Cu | 95 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider elementautomat | 25 | 9.9 | 1 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 145 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider elementautomat | 25 | 9.9 | 1 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 270 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider elementautomat | 32 | 9.9 | 1 | 10mm2 Cu |  | 10 | Cu | 67 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider elementautomat | 32 | 9.9 | 1 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 101 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider elementautomat | 32 | 9.9 | 1 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 189 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider elementautomat | 40 | 9.9 | 1 | 16mm2 Cu |  | 16 | Cu | 83 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider elementautomat | 40 | 9.9 | 1 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 79 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider elementautomat | 40 | 9.9 | 1 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 147 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider elementautomat | 63 | 9.9 | 1 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 75 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider elementautomat | 80 | 9.9 | 1 | 95mm2 Al |  | 95 | Al | 136 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider elementautomat | 25 | 9.9 | 2 | 6mm2 Cu |  | 6 | Cu | 63 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider elementautomat | 25 | 9.9 | 2 | 10mm2 Cu |  | 10 | Cu | 104 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider elementautomat | 25 | 9.9 | 2 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 158 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider elementautomat | 25 | 9.9 | 2 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 285 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider elementautomat | 32 | 9.9 | 2 | 10mm2 Cu |  | 10 | Cu | 78 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider elementautomat | 32 | 9.9 | 2 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 119 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider elementautomat | 32 | 9.9 | 2 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 221 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider elementautomat | 40 | 9.9 | 2 | 16mm2 Cu |  | 16 | Cu | 101 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider elementautomat | 40 | 9.9 | 2 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 96 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider elementautomat | 40 | 9.9 | 2 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 179 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider elementautomat | 63 | 9.9 | 2 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 108 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider elementautomat | 80 | 9.9 | 2 | 95mm2 Al |  | 95 | Al | 170 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider elementautomat | 25 | 9.9 | 5 | 6mm2 Cu |  | 6 | Cu | 63 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider elementautomat | 25 | 9.9 | 5 | 10mm2 Cu |  | 10 | Cu | 105 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider elementautomat | 25 | 9.9 | 5 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 158 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider elementautomat | 25 | 9.9 | 5 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 288 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider elementautomat | 32 | 9.9 | 5 | 10mm2 Cu |  | 10 | Cu | 82 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider elementautomat | 32 | 9.9 | 5 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 123 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider elementautomat | 32 | 9.9 | 5 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 226 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider elementautomat | 40 | 9.9 | 5 | 16mm2 Cu |  | 16 | Cu | 103 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider elementautomat | 40 | 9.9 | 5 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 99 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider elementautomat | 40 | 9.9 | 5 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 180 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider elementautomat | 63 | 9.9 | 5 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 114 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider elementautomat | 80 | 9.9 | 5 | 95mm2 Al |  | 95 | Al | 170 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider elementautomat | 25 | 9.9 | 8.5 | 6mm2 Cu |  | 6 | Cu | 63 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider elementautomat | 25 | 9.9 | 8.5 | 10mm2 Cu |  | 10 | Cu | 105 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider elementautomat | 25 | 9.9 | 8.5 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 158 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider elementautomat | 25 | 9.9 | 8.5 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 288 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider elementautomat | 32 | 9.9 | 8.5 | 10mm2 Cu |  | 10 | Cu | 82 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider elementautomat | 32 | 9.9 | 8.5 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 123 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider elementautomat | 32 | 9.9 | 8.5 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 226 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider elementautomat | 40 | 9.9 | 8.5 | 16mm2 Cu |  | 16 | Cu | 103 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider elementautomat | 40 | 9.9 | 8.5 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 99 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider elementautomat | 40 | 9.9 | 8.5 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 180 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider elementautomat | 63 | 9.9 | 8.5 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 114 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider elementautomat | 80 | 9.9 | 8.5 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 171 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
Nettsystem | Vernleverandør | Vern (A) | Ikpmaks (kA) | Ikpmin (kA) | Tversnitt |  | Nytt tverrsnitt | Ledertype | Kabellengde (m) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Schneider elementautomat | 25 | 9.9 | 0.25 | 6mm2 Cu |  | 6 | Cu | 52 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE |  |  | Oversikt TN-anlegg 400V | Kortslutningstrømmer: |  | Ikpmaks | Ikpmin
TN-400V | Schneider elementautomat | 25 | 9.9 | 0.25 | 10mm2 Cu |  | 10 | Cu | 86 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE |  |  | Vern for stigere til Ice U.F |  |  | 9,9kA | 0,25-8,5kA
TN-400V | Schneider elementautomat | 25 | 9.9 | 0.25 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 132 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE |  |  | Schneider elementautomat
TN-400V | Schneider elementautomat | 25 | 9.9 | 0.25 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 241 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Schneider elementautomat | 25 | 9.9 | 0.5 | 6mm2 Cu |  | 6 | Cu | 75 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Schneider elementautomat | 25 | 9.9 | 0.5 | 10mm2 Cu |  | 10 | Cu | 127 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Schneider elementautomat | 25 | 9.9 | 0.5 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 199 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Schneider elementautomat | 25 | 9.9 | 0.5 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 368 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Schneider elementautomat | 32 | 9.9 | 0.5 | 10mm2 Cu |  | 10 | Cu | 73 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Schneider elementautomat | 32 | 9.9 | 0.5 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 111 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Schneider elementautomat | 32 | 9.9 | 0.5 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 205 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Schneider elementautomat | 40 | 9.9 | 0.5 | 16mm2 Cu |  | 16 | Cu | 67 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Schneider elementautomat | 40 | 9.9 | 0.5 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 64 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Schneider elementautomat | 40 | 9.9 | 0.5 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 118 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Schneider elementautomat | 50 | 9.9 | 0.5 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 26 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Schneider elementautomat | 25 | 9.9 | 1 | 6mm2 Cu |  | 6 | Cu | 78 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Schneider elementautomat | 25 | 9.9 | 1 | 10mm2 Cu |  | 10 | Cu | 132 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Schneider elementautomat | 25 | 9.9 | 1 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 199 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Schneider elementautomat | 25 | 9.9 | 1 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 368 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Schneider elementautomat | 32 | 9.9 | 1 | 10mm2 Cu |  | 10 | Cu | 67 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Schneider elementautomat | 32 | 9.9 | 1 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 111 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Schneider elementautomat | 32 | 9.9 | 1 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 205 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Schneider elementautomat | 40 | 9.9 | 1 | 16mm2 Cu |  | 16 | Cu | 67 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Schneider elementautomat | 40 | 9.9 | 1 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 64 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Schneider elementautomat | 40 | 9.9 | 1 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 118 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Schneider elementautomat | 50 | 9.9 | 1 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 26 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Schneider elementautomat | 25 | 9.9 | 2 | 6mm2 Cu |  | 6 | Cu | 78 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Schneider elementautomat | 25 | 9.9 | 2 | 10mm2 Cu |  | 10 | Cu | 132 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Schneider elementautomat | 25 | 9.9 | 2 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 199 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Schneider elementautomat | 25 | 9.9 | 2 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 368 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Schneider elementautomat | 32 | 9.9 | 2 | 10mm2 Cu |  | 10 | Cu | 67 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Schneider elementautomat | 32 | 9.9 | 2 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 111 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Schneider elementautomat | 32 | 9.9 | 2 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 205 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Schneider elementautomat | 40 | 9.9 | 2 | 16mm2 Cu |  | 16 | Cu | 67 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Schneider elementautomat | 40 | 9.9 | 2 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 64 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Schneider elementautomat | 40 | 9.9 | 2 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 118 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Schneider elementautomat | 50 | 9.9 | 2 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 26 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Schneider elementautomat | 25 | 9.9 | 5 | 6mm2 Cu |  | 6 | Cu | 78 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Schneider elementautomat | 25 | 9.9 | 5 | 10mm2 Cu |  | 10 | Cu | 132 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Schneider elementautomat | 25 | 9.9 | 5 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 199 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Schneider elementautomat | 25 | 9.9 | 5 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 368 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Schneider elementautomat | 32 | 9.9 | 5 | 10mm2 Cu |  | 10 | Cu | 73 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Schneider elementautomat | 32 | 9.9 | 5 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 111 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Schneider elementautomat | 32 | 9.9 | 5 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 205 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Schneider elementautomat | 40 | 9.9 | 5 | 16mm2 Cu |  | 16 | Cu | 67 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Schneider elementautomat | 40 | 9.9 | 5 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 64 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Schneider elementautomat | 40 | 9.9 | 5 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 118 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Schneider elementautomat | 50 | 9.9 | 5 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 26 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Schneider elementautomat | 25 | 9.9 | 8.5 | 6mm2 Cu |  | 6 | Cu | 63 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Schneider elementautomat | 25 | 9.9 | 8.5 | 10mm2 Cu |  | 10 | Cu | 105 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Schneider elementautomat | 25 | 9.9 | 8.5 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 158 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Schneider elementautomat | 25 | 9.9 | 8.5 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 289 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Schneider elementautomat | 32 | 9.9 | 8.5 | 10mm2 Cu |  | 10 | Cu | 82 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Schneider elementautomat | 32 | 9.9 | 8.5 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 124 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Schneider elementautomat | 32 | 9.9 | 8.5 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 226 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Schneider elementautomat | 40 | 9.9 | 8.5 | 16mm2 Cu |  | 16 | Cu | 103 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Schneider elementautomat | 40 | 9.9 | 8.5 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 99 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Schneider elementautomat | 40 | 9.9 | 8.5 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 180 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Schneider elementautomat | 50 | 9.9 | 8.5 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 26 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
Nettsystem | Vernleverandør | Vern (A) | Ikpmaks (kA) | Ikpmin (kA) | Tversnitt |  | Nytt tverrsnitt | Ledertype | Kabellengde (m) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Eaton elementautomat | 25 | 9.9 | 0.25 | 6mm2 Cu |  | 6 | Cu | 58 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE |  |  | Oversikt IT-anlegg 230V | Kortslutningstrømmer: | Ikpmaks |  | Ikpmin
IT-230V | Eaton elementautomat | 25 | 9.9 | 0.25 | 10mm2 Cu |  | 10 | Cu | 98 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE |  |  | vern i H.F for hovedkabler |  | 9,9kA |  | 0,25-8,5kA
IT-230V | Eaton elementautomat | 25 | 9.9 | 0.25 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 145 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE |  |  | Eaton elementautomat
IT-230V | Eaton elementautomat | 25 | 9.9 | 0.25 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 260 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Eaton elementautomat | 32 | 9.9 | 0.25 | 10mm2 Cu |  | 10 | Cu | 55 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Eaton elementautomat | 32 | 9.9 | 0.25 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 82 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Eaton elementautomat | 32 | 9.9 | 0.25 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 150 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Eaton elementautomat | 40 | 9.9 | 0.25 | 16mm2 Cu |  | 16 | Cu | 37 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Eaton elementautomat | 40 | 9.9 | 0.25 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 37 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Eaton elementautomat | 40 | 9.9 | 0.25 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 68 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Eaton elementautomat | 25 | 9.9 | 0.5 | 6mm2 Cu |  | 6 | Cu | 62 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Eaton elementautomat | 25 | 9.9 | 0.5 | 10mm2 Cu |  | 10 | Cu | 104 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Eaton elementautomat | 25 | 9.9 | 0.5 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 155 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Eaton elementautomat | 25 | 9.9 | 0.5 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 280 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Eaton elementautomat | 32 | 9.9 | 0.5 | 10mm2 Cu |  | 10 | Cu | 82 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Eaton elementautomat | 32 | 9.9 | 0.5 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 118 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Eaton elementautomat | 32 | 9.9 | 0.5 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 209 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Eaton elementautomat | 40 | 9.9 | 0.5 | 16mm2 Cu |  | 16 | Cu | 98 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Eaton elementautomat | 40 | 9.9 | 0.5 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 97 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Eaton elementautomat | 40 | 9.9 | 0.5 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 175 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Eaton elementautomat | 63 | 9.9 | 0.5 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 80 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Eaton elementautomat | 25 | 9.9 | 1 | 6mm2 Cu |  | 6 | Cu | 62 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Eaton elementautomat | 25 | 9.9 | 1 | 10mm2 Cu |  | 10 | Cu | 104 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Eaton elementautomat | 25 | 9.9 | 1 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 155 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Eaton elementautomat | 25 | 9.9 | 1 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 286 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Eaton elementautomat | 32 | 9.9 | 1 | 10mm2 Cu |  | 10 | Cu | 80 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Eaton elementautomat | 32 | 9.9 | 1 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 120 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Eaton elementautomat | 32 | 9.9 | 1 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 215 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Eaton elementautomat | 40 | 9.9 | 1 | 16mm2 Cu |  | 16 | Cu | 101 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Eaton elementautomat | 40 | 9.9 | 1 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 97 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Eaton elementautomat | 40 | 9.9 | 1 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 175 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Eaton elementautomat | 63 | 9.9 | 1 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 110 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Eaton elementautomat | 25 | 9.9 | 2 | 6mm2 Cu |  | 6 | Cu | 63 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Eaton elementautomat | 25 | 9.9 | 2 | 10mm2 Cu |  | 10 | Cu | 104 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Eaton elementautomat | 25 | 9.9 | 2 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 158 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Eaton elementautomat | 25 | 9.9 | 2 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 286 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Eaton elementautomat | 32 | 9.9 | 2 | 10mm2 Cu |  | 10 | Cu | 81 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Eaton elementautomat | 32 | 9.9 | 2 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 122 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Eaton elementautomat | 32 | 9.9 | 2 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 223 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Eaton elementautomat | 40 | 9.9 | 2 | 16mm2 Cu |  | 16 | Cu | 103 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Eaton elementautomat | 40 | 9.9 | 2 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 97 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Eaton elementautomat | 40 | 9.9 | 2 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 179 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Eaton elementautomat | 63 | 9.9 | 2 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 113 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Eaton elementautomat | 80 | 9.9 | 2 | 95mm2 Al |  | 95 | Al | 170 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Eaton elementautomat | 25 | 9.9 | 5 | 6mm2 Cu |  | 6 | Cu | 63 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Eaton elementautomat | 25 | 9.9 | 5 | 10mm2 Cu |  | 10 | Cu | 104 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Eaton elementautomat | 25 | 9.9 | 5 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 158 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Eaton elementautomat | 25 | 9.9 | 5 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 286 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Eaton elementautomat | 32 | 9.9 | 5 | 10mm2 Cu |  | 10 | Cu | 81 | #N/A | #N/A | TRUE | 81 | 10mm2 Cu |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Eaton elementautomat | 32 | 9.9 | 5 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 122 | #N/A | #N/A | TRUE | 122 | 25mm2 Al |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Eaton elementautomat | 32 | 9.9 | 5 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 226 | #N/A | #N/A | TRUE | 226 | 50mm2 Al |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Eaton elementautomat | 40 | 9.9 | 5 | 16mm2 Cu |  | 16 | Cu | 103 | #N/A | #N/A |  |  |  | TRUE | 103 | 16mm2 Cu
IT-230V | Eaton elementautomat | 40 | 9.9 | 5 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 97 | #N/A | #N/A |  |  |  | TRUE | 97 | 25mm2 Al
IT-230V | Eaton elementautomat | 40 | 9.9 | 5 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 179 | #N/A | #N/A |  |  |  | TRUE | 179 | 50mm2 Al
IT-230V | Eaton elementautomat | 63 | 9.9 | 5 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 113 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Eaton elementautomat | 80 | 9.9 | 5 | 95mm2 Al |  | 95 | Al | 170 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Eaton elementautomat | 25 | 9.9 | 8.5 | 6mm2 Cu |  | 6 | Cu | 63 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Eaton elementautomat | 25 | 9.9 | 8.5 | 10mm2 Cu |  | 10 | Cu | 104 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Eaton elementautomat | 25 | 9.9 | 8.5 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 158 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Eaton elementautomat | 25 | 9.9 | 8.5 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 286 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Eaton elementautomat | 32 | 9.9 | 8.5 | 10mm2 Cu |  | 10 | Cu | 81 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Eaton elementautomat | 32 | 9.9 | 8.5 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 122 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Eaton elementautomat | 32 | 9.9 | 8.5 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 226 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Eaton elementautomat | 40 | 9.9 | 8.5 | 16mm2 Cu |  | 16 | Cu | 103 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Eaton elementautomat | 40 | 9.9 | 8.5 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 97 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Eaton elementautomat | 40 | 9.9 | 8.5 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 179 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Eaton elementautomat | 63 | 9.9 | 8.5 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 113 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Eaton elementautomat | 80 | 9.9 | 8.5 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 170 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
Nettsystem | Vernleverandør | Vern (A) | Ikpmaks (kA) | Ikpmin (kA) | Tversnitt |  | Nytt tverrsnitt | Ledertype | Kabellengde (m) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Eaton elementautomat | 25 | 9.9 | 0.25 | 6mm2 Cu |  | 6 | Cu | 108 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE |  |  | Oversikt TN-anlegg 400V | Kortslutningstrømmer: | Ikpmaks |  | Ikpmin
TN-400V | Eaton elementautomat | 25 | 9.9 | 0.25 | 10mm2 Cu |  | 10 | Cu | 170 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE |  |  | Vern for stigere til Ice U.F |  | 9,9kA |  | 0,25-8,5kA
TN-400V | Eaton elementautomat | 25 | 9.9 | 0.25 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 270 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE |  |  | Eaton elementautomat
TN-400V | Eaton elementautomat | 25 | 9.9 | 0.25 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 475 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Eaton elementautomat | 32 | 9.9 | 0.25 | 10mm2 Cu |  | 10 | Cu | 142 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Eaton elementautomat | 32 | 9.9 | 0.25 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 210 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Eaton elementautomat | 32 | 9.9 | 0.25 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 380 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Eaton elementautomat | 40 | 9.9 | 0.25 | 16mm2 Cu |  | 16 | Cu | 135 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Eaton elementautomat | 40 | 9.9 | 0.25 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 125 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Eaton elementautomat | 40 | 9.9 | 0.25 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 240 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Eaton elementautomat | 25 | 9.9 | 0.5 | 6mm2 Cu |  | 6 | Cu | 108 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Eaton elementautomat | 25 | 9.9 | 0.5 | 10mm2 Cu |  | 10 | Cu | 180 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Eaton elementautomat | 25 | 9.9 | 0.5 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 270 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Eaton elementautomat | 25 | 9.9 | 0.5 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 490 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Eaton elementautomat | 32 | 9.9 | 0.5 | 10mm2 Cu |  | 10 | Cu | 142 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Eaton elementautomat | 32 | 9.9 | 0.5 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 210 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Eaton elementautomat | 32 | 9.9 | 0.5 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 390 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Eaton elementautomat | 40 | 9.9 | 0.5 | 16mm2 Cu |  | 16 | Cu | 178 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Eaton elementautomat | 40 | 9.9 | 0.5 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 170 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Eaton elementautomat | 40 | 9.9 | 0.5 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 306 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Eaton elementautomat | 50 | 9.9 | 0.5 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 125 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Eaton elementautomat | 50 | 9.9 | 0.5 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 232 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Eaton elementautomat | 63 | 9.9 | 0.5 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 118 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Eaton elementautomat | 25 | 9.9 | 1 | 6mm2 Cu |  | 6 | Cu | 108 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Eaton elementautomat | 25 | 9.9 | 1 | 10mm2 Cu |  | 10 | Cu | 183 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Eaton elementautomat | 25 | 9.9 | 1 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 275 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Eaton elementautomat | 25 | 9.9 | 1 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 490 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Eaton elementautomat | 32 | 9.9 | 1 | 10mm2 Cu |  | 10 | Cu | 142 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Eaton elementautomat | 32 | 9.9 | 1 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 214 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Eaton elementautomat | 32 | 9.9 | 1 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 390 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Eaton elementautomat | 40 | 9.9 | 1 | 16mm2 Cu |  | 16 | Cu | 178 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Eaton elementautomat | 40 | 9.9 | 1 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 170 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Eaton elementautomat | 40 | 9.9 | 1 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 306 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Eaton elementautomat | 50 | 9.9 | 1 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 125 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Eaton elementautomat | 50 | 9.9 | 1 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 232 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Eaton elementautomat | 63 | 9.9 | 1 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 118 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Eaton elementautomat | 25 | 9.9 | 2 | 6mm2 Cu |  | 6 | Cu | 108 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Eaton elementautomat | 25 | 9.9 | 2 | 10mm2 Cu |  | 10 | Cu | 180 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Eaton elementautomat | 25 | 9.9 | 2 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 275 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Eaton elementautomat | 25 | 9.9 | 2 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 490 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Eaton elementautomat | 32 | 9.9 | 2 | 10mm2 Cu |  | 10 | Cu | 142 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Eaton elementautomat | 32 | 9.9 | 2 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 214 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Eaton elementautomat | 32 | 9.9 | 2 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 390 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Eaton elementautomat | 40 | 9.9 | 2 | 16mm2 Cu |  | 16 | Cu | 178 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Eaton elementautomat | 40 | 9.9 | 2 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 172 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Eaton elementautomat | 40 | 9.9 | 2 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 312 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Eaton elementautomat | 50 | 9.9 | 2 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 126 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Eaton elementautomat | 50 | 9.9 | 2 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 232 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Eaton elementautomat | 63 | 9.9 | 2 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 119 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Eaton elementautomat | 25 | 9.9 | 5 | 6mm2 Cu |  | 6 | Cu | 108 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Eaton elementautomat | 25 | 9.9 | 5 | 10mm2 Cu |  | 10 | Cu | 180 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Eaton elementautomat | 25 | 9.9 | 5 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 275 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Eaton elementautomat | 25 | 9.9 | 5 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 490 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Eaton elementautomat | 32 | 9.9 | 5 | 10mm2 Cu |  | 10 | Cu | 142 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Eaton elementautomat | 32 | 9.9 | 5 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 214 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Eaton elementautomat | 32 | 9.9 | 5 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 390 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Eaton elementautomat | 40 | 9.9 | 5 | 16mm2 Cu |  | 16 | Cu | 178 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Eaton elementautomat | 40 | 9.9 | 5 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 172 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Eaton elementautomat | 40 | 9.9 | 5 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 312 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Eaton elementautomat | 50 | 9.9 | 5 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 126 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Eaton elementautomat | 50 | 9.9 | 5 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 232 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Eaton elementautomat | 63 | 9.9 | 5 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 119 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Eaton elementautomat | 25 | 9.9 | 8.5 | 6mm2 Cu |  | 6 | Cu | 108 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Eaton elementautomat | 25 | 9.9 | 8.5 | 10mm2 Cu |  | 10 | Cu | 180 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Eaton elementautomat | 25 | 9.9 | 8.5 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 275 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Eaton elementautomat | 25 | 9.9 | 8.5 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 490 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Eaton elementautomat | 32 | 9.9 | 8.5 | 10mm2 Cu |  | 10 | Cu | 142 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Eaton elementautomat | 32 | 9.9 | 8.5 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 214 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Eaton elementautomat | 32 | 9.9 | 8.5 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 390 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Eaton elementautomat | 40 | 9.9 | 8.5 | 16mm2 Cu |  | 16 | Cu | 178 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Eaton elementautomat | 40 | 9.9 | 8.5 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 172 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Eaton elementautomat | 40 | 9.9 | 8.5 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 312 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Eaton elementautomat | 50 | 9.9 | 8.5 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 126 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Eaton elementautomat | 50 | 9.9 | 8.5 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 232 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Eaton elementautomat | 63 | 9.9 | 8.5 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 119 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
Nettsystem | Vernleverandør | Vern (A) | Ikpmaks (kA) | Ikpmin (kA) | Tversnitt |  | Nytt tverrsnitt | Ledertype | Kabellengde (m) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider effektbryter | 25 | 19.9 | 10 | 6mm2 Cu |  | 6 | Cu | 63 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE |  |  | Oversikt IT-anlegg 230V |  |  |  | Kortslutningstrømmer: | Ikpmaks | Ikpmin
IT-230V | Schneider effektbryter | 25 | 19.9 | 10 | 10mm2 Cu |  | 10 | Cu | 105 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE |  |  | Vern for stigere til Ice U.F |  |  |  |  | 19,9kA | 15kA
IT-230V | Schneider effektbryter | 25 | 19.9 | 10 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 158 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE |  |  | Schneider effektbryter
IT-230V | Schneider effektbryter | 25 | 19.9 | 10 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 289 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider effektbryter | 32 | 19.9 | 10 | 10mm2 Cu |  | 10 | Cu | 82 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider effektbryter | 32 | 19.9 | 10 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 124 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider effektbryter | 32 | 19.9 | 10 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 226 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider effektbryter | 40 | 19.9 | 10 | 25mm2 Cu |  | 25 | Cu | 160 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider effektbryter | 40 | 19.9 | 10 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 99 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider effektbryter | 40 | 19.9 | 10 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 180 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider effektbryter | 63 | 19.9 | 10 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 114 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider effektbryter | 80 | 19.9 | 10 | 95mm2 Al |  | 95 | Al | 169 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider effektbryter | 25 | 19.9 | 15 | 6mm2 Cu |  | 6 | Cu | 63 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider effektbryter | 25 | 19.9 | 15 | 10mm2 Cu |  | 10 | Cu | 105 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider effektbryter | 25 | 19.9 | 15 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 158 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider effektbryter | 25 | 19.9 | 15 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 289 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider effektbryter | 32 | 19.9 | 15 | 10mm2 Cu |  | 10 | Cu | 82 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider effektbryter | 32 | 19.9 | 15 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 124 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider effektbryter | 32 | 19.9 | 15 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 226 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider effektbryter | 40 | 19.9 | 15 | 16mm2 Cu |  | 16 | Cu | 160 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider effektbryter | 40 | 19.9 | 15 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 99 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider effektbryter | 40 | 19.9 | 15 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 180 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider effektbryter | 63 | 19.9 | 15 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 114 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
IT-230V | Schneider effektbryter | 80 | 19.9 | 15 | 95mm2 Al |  | 95 | Al | 169 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
Nettsystem | Vernleverandør | Vern (A) | Ikpmaks (kA) | Ikpmin (kA) | Tversnitt |  | Nytt tverrsnitt | Ledertype | Kabellengde (m) | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Schneider effektbryter | 25 | 19.9 | 10 | 6mm2 Cu |  | 6 | Cu | 109 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE |  |  | Oversikt TN-anlegg 400V |  |  |  | Kortslutningstrømmer: | Ikpmaks | Ikpmin
TN-400V | Schneider effektbryter | 25 | 19.9 | 10 | 10mm2 Cu |  | 10 | Cu | 181 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE |  |  | Vern for stigere til Ice U.F |  |  |  |  | 19,9kA | 15kA
TN-400V | Schneider effektbryter | 25 | 19.9 | 10 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 271 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE |  |  | Schneider effektbryter
TN-400V | Schneider effektbryter | 25 | 19.9 | 10 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 490 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Schneider effektbryter | 32 | 19.9 | 10 | 10mm2 Cu |  | 10 | Cu | 140 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Schneider effektbryter | 32 | 19.9 | 10 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 214 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Schneider effektbryter | 32 | 19.9 | 10 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 390 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Schneider effektbryter | 40 | 19.9 | 10 | 25mm2 Cu |  | 25 | Cu | 179 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Schneider effektbryter | 40 | 19.9 | 10 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 170 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Schneider effektbryter | 40 | 19.9 | 10 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 310 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Schneider effektbryter | 63 | 19.9 | 10 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 195 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Schneider effektbryter | 80 | 19.9 | 10 | 95mm2 Al |  | 95 | Al | 290 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Schneider effektbryter | 25 | 19.9 | 15 | 6mm2 Cu |  | 6 | Cu | 109 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Schneider effektbryter | 25 | 19.9 | 15 | 10mm2 Cu |  | 10 | Cu | 183 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Schneider effektbryter | 25 | 19.9 | 15 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 271 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Schneider effektbryter | 25 | 19.9 | 15 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 500 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Schneider effektbryter | 32 | 19.9 | 15 | 10mm2 Cu |  | 10 | Cu | 140 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Schneider effektbryter | 32 | 19.9 | 15 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 215 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Schneider effektbryter | 32 | 19.9 | 15 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 390 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Schneider effektbryter | 40 | 19.9 | 15 | 16mm2 Cu |  | 16 | Cu | 180 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Schneider effektbryter | 40 | 19.9 | 15 | 25mm2 Al |  | 25 | Al | 172 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Schneider effektbryter | 40 | 19.9 | 15 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 314 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Schneider effektbryter | 63 | 19.9 | 15 | 50mm2 Al |  | 50 | Al | 199 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE
TN-400V | Schneider effektbryter | 80 | 19.9 | 15 | 95mm2 Al |  | 95 | Al | 297 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | FALSE | FALSE

## Kabellengder AC (hidden)
Oversikt IT-anlegg 230V |  | Kortslutningstrømmer: |  |  | Ikpmaks | Ikpmin |  | Oversikt TN-anlegg 400V |  | Kortslutningstrømmer: |  |  | Ikpmaks | Ikpmin |  | Oversikt IT-anlegg 230V |  | Kortslutningstrømmer: | Ikpmaks |  |  | Ikpmin | Oversikt TN-anlegg 400V |  | Kortslutningstrømmer: | Ikpmaks |  |  | Ikpmin | Oversikt IT-anlegg 230V |  | Kortslutningstrømmer: |  |  | Ikpmaks | Ikpmin | Oversikt TN-anlegg 400V |  | Kortslutningstrømmer: |  |  | Ikpmaks | Ikpmin
vern i H.F for hovedkabler |  |  |  |  | 9,9kA | 0,25-8,5kA |  | Vern for stigere til Ice U.F |  |  |  |  | 9,9kA | 0,25-8,5kA |  | vern i H.F for hovedkabler |  |  | 9,9kA |  |  | 0,25-8,5kA | Vern for stigere til Ice U.F |  |  | 9,9kA |  |  | 0,25-8,5kA | Vern for stigere til Ice U.F |  |  |  |  | 19,9kA | 15kA | Vern for stigere til Ice U.F |  |  |  |  | 19,9kA | 15kA
Schneider elementautomat | [7 empty] | Schneider elementautomat | [7 empty] | Eaton elementautomat | [6 empty] | Eaton elementautomat | [6 empty] | Schneider effektbryter | [6 empty] | Schneider effektbryter
Vern (A) | Ikpmaks (kA) | Ikpmin (kA) | Tversnitt | Nytt tverrsnitt | Ledertype | Kabellengde (m) |  | Vern (A) | Ikpmaks (kA) | Ikpmin (kA) | Tversnitt | Nytt tverrsnitt | Ledertype | Kabellengde (m) |  | Vern (A) | Ikpmaks (kA) | Ikpmin (kA) | Tversnitt | Nytt tverrsnitt | Ledertype | Kabellengde (m) | Vern (A) | Ikpmaks (kA) | Ikpmin (kA) | Tversnitt | Nytt tverrsnitt | Ledertype | Kabellengde (m) | Vern (A) | Ikpmaks (kA) | Ikpmin (kA) | Tversnitt | Nytt tverrsnitt | Ledertype | Kabellengde (m) | Vern (A) | Ikpmaks (kA) | Ikpmin (kA) | Tversnitt | Nytt tverrsnitt | Ledertype | Kabellengde (m)
25 | 9.9 | 0.25 | 6mm2 Cu | 6 | Cu | 15 |  | 25 | 9.9 | 0.25 | 6mm2 Cu | 6 | Cu | 52 |  | 25 | 9.9 | 0.25 | 6mm2 Cu | 6 | Cu | 58 | 25 | 9.9 | 0.25 | 6mm2 Cu | 6 | Cu | 108 | 25 | 19.9 | 10 | 6mm2 Cu | 6 | Cu | 63 | 25 | 19.9 | 10 | 6mm2 Cu | 6 | Cu | 109
25 | 9.9 | 0.25 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 25 |  | 25 | 9.9 | 0.25 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 86 |  | 25 | 9.9 | 0.25 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 98 | 25 | 9.9 | 0.25 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 170 | 25 | 19.9 | 10 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 105 | 25 | 19.9 | 10 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 181
25 | 9.9 | 0.25 | 25mm2 Al | 25 | Al | 38 |  | 25 | 9.9 | 0.25 | 25mm2 Al | 25 | Al | 132 |  | 25 | 9.9 | 0.25 | 25mm2 Al | 25 | Al | 145 | 25 | 9.9 | 0.25 | 25mm2 Al | 25 | Al | 270 | 25 | 19.9 | 10 | 25mm2 Al | 25 | Al | 158 | 25 | 19.9 | 10 | 25mm2 Al | 25 | Al | 271
25 | 9.9 | 0.25 | 50mm2 Al | 50 | Al | 69 |  | 25 | 9.9 | 0.25 | 50mm2 Al | 50 | Al | 241 |  | 25 | 9.9 | 0.25 | 50mm2 Al | 50 | Al | 260 | 25 | 9.9 | 0.25 | 50mm2 Al | 50 | Al | 475 | 25 | 19.9 | 10 | 50mm2 Al | 50 | Al | 289 | 25 | 19.9 | 10 | 50mm2 Al | 50 | Al | 490
25 | 9.9 | 0.5 | 6mm2 Cu | 6 | Cu | 43 |  | 25 | 9.9 | 0.5 | 6mm2 Cu | 6 | Cu | 75 |  | 32 | 9.9 | 0.25 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 55 | 32 | 9.9 | 0.25 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 142 | 32 | 19.9 | 10 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 82 | 32 | 19.9 | 10 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 140
25 | 9.9 | 0.5 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 73 |  | 25 | 9.9 | 0.5 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 127 |  | 32 | 9.9 | 0.25 | 25mm2 Al | 25 | Al | 82 | 32 | 9.9 | 0.25 | 25mm2 Al | 25 | Al | 210 | 32 | 19.9 | 10 | 25mm2 Al | 25 | Al | 124 | 32 | 19.9 | 10 | 25mm2 Al | 25 | Al | 214
25 | 9.9 | 0.5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 110 |  | 25 | 9.9 | 0.5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 199 |  | 32 | 9.9 | 0.25 | 50mm2 Al | 50 | Al | 150 | 32 | 9.9 | 0.25 | 50mm2 Al | 50 | Al | 380 | 32 | 19.9 | 10 | 50mm2 Al | 50 | Al | 226 | 32 | 19.9 | 10 | 50mm2 Al | 50 | Al | 390
25 | 9.9 | 0.5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 204 |  | 25 | 9.9 | 0.5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 368 |  | 40 | 9.9 | 0.25 | 16mm2 Cu | 16 | Cu | 37 | 40 | 9.9 | 0.25 | 16mm2 Cu | 16 | Cu | 135 | 40 | 19.9 | 10 | 25mm2 Cu | 25 | Cu | 160 | 40 | 19.9 | 10 | 25mm2 Cu | 25 | Cu | 179
32 | 9.9 | 0.5 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 44 |  | 32 | 9.9 | 0.5 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 73 |  | 40 | 9.9 | 0.25 | 25mm2 Al | 25 | Al | 37 | 40 | 9.9 | 0.25 | 25mm2 Al | 25 | Al | 125 | 40 | 19.9 | 10 | 25mm2 Al | 25 | Al | 99 | 40 | 19.9 | 10 | 25mm2 Al | 25 | Al | 170
32 | 9.9 | 0.5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 66 |  | 32 | 9.9 | 0.5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 111 |  | 40 | 9.9 | 0.25 | 50mm2 Al | 50 | Al | 68 | 40 | 9.9 | 0.25 | 50mm2 Al | 50 | Al | 240 | 40 | 19.9 | 10 | 50mm2 Al | 50 | Al | 180 | 40 | 19.9 | 10 | 50mm2 Al | 50 | Al | 310
32 | 9.9 | 0.5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 123 |  | 32 | 9.9 | 0.5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 205 |  | 25 | 9.9 | 0.5 | 6mm2 Cu | 6 | Cu | 62 | 25 | 9.9 | 0.5 | 6mm2 Cu | 6 | Cu | 108 | 63 | 19.9 | 10 | 50mm2 Al | 50 | Al | 114 | 63 | 19.9 | 10 | 50mm2 Al | 50 | Al | 195
40 | 9.9 | 0.5 | 16mm2 Cu | 16 | Cu | 45 |  | 40 | 9.9 | 0.5 | 16mm2 Cu | 16 | Cu | 67 |  | 25 | 9.9 | 0.5 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 104 | 25 | 9.9 | 0.5 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 180 | 80 | 19.9 | 10 | 95mm2 Al | 95 | Al | 169 | 80 | 19.9 | 10 | 95mm2 Al | 95 | Al | 290
40 | 9.9 | 0.5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 43 |  | 40 | 9.9 | 0.5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 64 |  | 25 | 9.9 | 0.5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 155 | 25 | 9.9 | 0.5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 270 | 25 | 19.9 | 15 | 6mm2 Cu | 6 | Cu | 63 | 25 | 19.9 | 15 | 6mm2 Cu | 6 | Cu | 109
40 | 9.9 | 0.5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 80 |  | 40 | 9.9 | 0.5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 118 |  | 25 | 9.9 | 0.5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 280 | 25 | 9.9 | 0.5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 490 | 25 | 19.9 | 15 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 105 | 25 | 19.9 | 15 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 183
63 | 9.9 | 0.5 | 95mm2 Al | 95 | Al | 12 |  | 50 | 9.9 | 0.5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 26 |  | 32 | 9.9 | 0.5 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 82 | 32 | 9.9 | 0.5 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 142 | 25 | 19.9 | 15 | 25mm2 Al | 25 | Al | 158 | 25 | 19.9 | 15 | 25mm2 Al | 25 | Al | 271
25 | 9.9 | 1 | 6mm2 Cu | 6 | Cu | 57 |  | 25 | 9.9 | 1 | 6mm2 Cu | 6 | Cu | 78 |  | 32 | 9.9 | 0.5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 118 | 32 | 9.9 | 0.5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 210 | 25 | 19.9 | 15 | 50mm2 Al | 50 | Al | 289 | 25 | 19.9 | 15 | 50mm2 Al | 50 | Al | 500
25 | 9.9 | 1 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 95 |  | 25 | 9.9 | 1 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 132 |  | 32 | 9.9 | 0.5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 209 | 32 | 9.9 | 0.5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 390 | 32 | 19.9 | 15 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 82 | 32 | 19.9 | 15 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 140
25 | 9.9 | 1 | 25mm2 Al | 25 | Al | 145 |  | 25 | 9.9 | 1 | 25mm2 Al | 25 | Al | 199 |  | 40 | 9.9 | 0.5 | 16mm2 Cu | 16 | Cu | 98 | 40 | 9.9 | 0.5 | 16mm2 Cu | 16 | Cu | 178 | 32 | 19.9 | 15 | 25mm2 Al | 25 | Al | 124 | 32 | 19.9 | 15 | 25mm2 Al | 25 | Al | 215
25 | 9.9 | 1 | 50mm2 Al | 50 | Al | 270 |  | 25 | 9.9 | 1 | 50mm2 Al | 50 | Al | 368 |  | 40 | 9.9 | 0.5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 97 | 40 | 9.9 | 0.5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 170 | 32 | 19.9 | 15 | 50mm2 Al | 50 | Al | 226 | 32 | 19.9 | 15 | 50mm2 Al | 50 | Al | 390
32 | 9.9 | 1 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 67 |  | 32 | 9.9 | 1 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 67 |  | 40 | 9.9 | 0.5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 175 | 40 | 9.9 | 0.5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 306 | 40 | 19.9 | 15 | 16mm2 Cu | 16 | Cu | 160 | 40 | 19.9 | 15 | 16mm2 Cu | 16 | Cu | 180
32 | 9.9 | 1 | 25mm2 Al | 25 | Al | 101 |  | 32 | 9.9 | 1 | 25mm2 Al | 25 | Al | 111 |  | 63 | 9.9 | 0.5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 80 | 50 | 9.9 | 0.5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 125 | 40 | 19.9 | 15 | 25mm2 Al | 25 | Al | 99 | 40 | 19.9 | 15 | 25mm2 Al | 25 | Al | 172
32 | 9.9 | 1 | 50mm2 Al | 50 | Al | 189 |  | 32 | 9.9 | 1 | 50mm2 Al | 50 | Al | 205 |  | 25 | 9.9 | 1 | 6mm2 Cu | 6 | Cu | 62 | 50 | 9.9 | 0.5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 232 | 40 | 19.9 | 15 | 50mm2 Al | 50 | Al | 180 | 40 | 19.9 | 15 | 50mm2 Al | 50 | Al | 314
40 | 9.9 | 1 | 16mm2 Cu | 16 | Cu | 83 |  | 40 | 9.9 | 1 | 16mm2 Cu | 16 | Cu | 67 |  | 25 | 9.9 | 1 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 104 | 63 | 9.9 | 0.5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 118 | 63 | 19.9 | 15 | 50mm2 Al | 50 | Al | 114 | 63 | 19.9 | 15 | 50mm2 Al | 50 | Al | 199
40 | 9.9 | 1 | 25mm2 Al | 25 | Al | 79 |  | 40 | 9.9 | 1 | 25mm2 Al | 25 | Al | 64 |  | 25 | 9.9 | 1 | 25mm2 Al | 25 | Al | 155 | 25 | 9.9 | 1 | 6mm2 Cu | 6 | Cu | 108 | 80 | 19.9 | 15 | 95mm2 Al | 95 | Al | 169 | 80 | 19.9 | 15 | 95mm2 Al | 95 | Al | 297
40 | 9.9 | 1 | 50mm2 Al | 50 | Al | 147 |  | 40 | 9.9 | 1 | 50mm2 Al | 50 | Al | 118 |  | 25 | 9.9 | 1 | 50mm2 Al | 50 | Al | 286 | 25 | 9.9 | 1 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 183
63 | 9.9 | 1 | 50mm2 Al | 50 | Al | 75 |  | 50 | 9.9 | 1 | 50mm2 Al | 50 | Al | 26 |  | 32 | 9.9 | 1 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 80 | 25 | 9.9 | 1 | 25mm2 Al | 25 | Al | 275
80 | 9.9 | 1 | 95mm2 Al | 95 | Al | 136 |  | 25 | 9.9 | 2 | 6mm2 Cu | 6 | Cu | 78 |  | 32 | 9.9 | 1 | 25mm2 Al | 25 | Al | 120 | 25 | 9.9 | 1 | 50mm2 Al | 50 | Al | 490
25 | 9.9 | 2 | 6mm2 Cu | 6 | Cu | 63 |  | 25 | 9.9 | 2 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 132 |  | 32 | 9.9 | 1 | 50mm2 Al | 50 | Al | 215 | 32 | 9.9 | 1 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 142
25 | 9.9 | 2 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 104 |  | 25 | 9.9 | 2 | 25mm2 Al | 25 | Al | 199 |  | 40 | 9.9 | 1 | 16mm2 Cu | 16 | Cu | 101 | 32 | 9.9 | 1 | 25mm2 Al | 25 | Al | 214
25 | 9.9 | 2 | 25mm2 Al | 25 | Al | 158 |  | 25 | 9.9 | 2 | 50mm2 Al | 50 | Al | 368 |  | 40 | 9.9 | 1 | 25mm2 Al | 25 | Al | 97 | 32 | 9.9 | 1 | 50mm2 Al | 50 | Al | 390
25 | 9.9 | 2 | 50mm2 Al | 50 | Al | 285 |  | 32 | 9.9 | 2 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 67 |  | 40 | 9.9 | 1 | 50mm2 Al | 50 | Al | 175 | 40 | 9.9 | 1 | 16mm2 Cu | 16 | Cu | 178
32 | 9.9 | 2 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 78 |  | 32 | 9.9 | 2 | 25mm2 Al | 25 | Al | 111 |  | 63 | 9.9 | 1 | 50mm2 Al | 50 | Al | 110 | 40 | 9.9 | 1 | 25mm2 Al | 25 | Al | 170
32 | 9.9 | 2 | 25mm2 Al | 25 | Al | 119 |  | 32 | 9.9 | 2 | 50mm2 Al | 50 | Al | 205 |  | 25 | 9.9 | 2 | 6mm2 Cu | 6 | Cu | 63 | 40 | 9.9 | 1 | 50mm2 Al | 50 | Al | 306
32 | 9.9 | 2 | 50mm2 Al | 50 | Al | 221 |  | 40 | 9.9 | 2 | 16mm2 Cu | 16 | Cu | 67 |  | 25 | 9.9 | 2 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 104 | 50 | 9.9 | 1 | 25mm2 Al | 25 | Al | 125
40 | 9.9 | 2 | 16mm2 Cu | 16 | Cu | 101 |  | 40 | 9.9 | 2 | 25mm2 Al | 25 | Al | 64 |  | 25 | 9.9 | 2 | 25mm2 Al | 25 | Al | 158 | 50 | 9.9 | 1 | 50mm2 Al | 50 | Al | 232
40 | 9.9 | 2 | 25mm2 Al | 25 | Al | 96 |  | 40 | 9.9 | 2 | 50mm2 Al | 50 | Al | 118 |  | 25 | 9.9 | 2 | 50mm2 Al | 50 | Al | 286 | 63 | 9.9 | 1 | 50mm2 Al | 50 | Al | 118
40 | 9.9 | 2 | 50mm2 Al | 50 | Al | 179 |  | 50 | 9.9 | 2 | 50mm2 Al | 50 | Al | 26 |  | 32 | 9.9 | 2 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 81 | 25 | 9.9 | 2 | 6mm2 Cu | 6 | Cu | 108
63 | 9.9 | 2 | 50mm2 Al | 50 | Al | 108 |  | 25 | 9.9 | 5 | 6mm2 Cu | 6 | Cu | 78 |  | 32 | 9.9 | 2 | 25mm2 Al | 25 | Al | 122 | 25 | 9.9 | 2 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 180
80 | 9.9 | 2 | 95mm2 Al | 95 | Al | 170 |  | 25 | 9.9 | 5 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 132 |  | 32 | 9.9 | 2 | 50mm2 Al | 50 | Al | 223 | 25 | 9.9 | 2 | 25mm2 Al | 25 | Al | 275
25 | 9.9 | 5 | 6mm2 Cu | 6 | Cu | 63 |  | 25 | 9.9 | 5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 199 |  | 40 | 9.9 | 2 | 16mm2 Cu | 16 | Cu | 103 | 25 | 9.9 | 2 | 50mm2 Al | 50 | Al | 490
25 | 9.9 | 5 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 105 |  | 25 | 9.9 | 5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 368 |  | 40 | 9.9 | 2 | 25mm2 Al | 25 | Al | 97 | 32 | 9.9 | 2 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 142
25 | 9.9 | 5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 158 |  | 32 | 9.9 | 5 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 73 |  | 40 | 9.9 | 2 | 50mm2 Al | 50 | Al | 179 | 32 | 9.9 | 2 | 25mm2 Al | 25 | Al | 214
25 | 9.9 | 5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 288 |  | 32 | 9.9 | 5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 111 |  | 63 | 9.9 | 2 | 50mm2 Al | 50 | Al | 113 | 32 | 9.9 | 2 | 50mm2 Al | 50 | Al | 390
32 | 9.9 | 5 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 82 |  | 32 | 9.9 | 5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 205 |  | 80 | 9.9 | 2 | 95mm2 Al | 95 | Al | 170 | 40 | 9.9 | 2 | 16mm2 Cu | 16 | Cu | 178
32 | 9.9 | 5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 123 |  | 40 | 9.9 | 5 | 16mm2 Cu | 16 | Cu | 67 |  | 25 | 9.9 | 5 | 6mm2 Cu | 6 | Cu | 63 | 40 | 9.9 | 2 | 25mm2 Al | 25 | Al | 172
32 | 9.9 | 5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 226 |  | 40 | 9.9 | 5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 64 |  | 25 | 9.9 | 5 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 104 | 40 | 9.9 | 2 | 50mm2 Al | 50 | Al | 312
40 | 9.9 | 5 | 16mm2 Cu | 16 | Cu | 103 |  | 40 | 9.9 | 5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 118 |  | 25 | 9.9 | 5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 158 | 50 | 9.9 | 2 | 25mm2 Al | 25 | Al | 126
40 | 9.9 | 5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 99 |  | 50 | 9.9 | 5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 26 |  | 25 | 9.9 | 5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 286 | 50 | 9.9 | 2 | 50mm2 Al | 50 | Al | 232
40 | 9.9 | 5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 180 |  | 25 | 9.9 | 8.5 | 6mm2 Cu | 6 | Cu | 63 |  | 32 | 9.9 | 5 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 81 | 63 | 9.9 | 2 | 50mm2 Al | 50 | Al | 119
63 | 9.9 | 5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 114 |  | 25 | 9.9 | 8.5 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 105 |  | 32 | 9.9 | 5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 122 | 25 | 9.9 | 5 | 6mm2 Cu | 6 | Cu | 108
80 | 9.9 | 5 | 95mm2 Al | 95 | Al | 170 |  | 25 | 9.9 | 8.5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 158 |  | 32 | 9.9 | 5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 226 | 25 | 9.9 | 5 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 180
25 | 9.9 | 8.5 | 6mm2 Cu | 6 | Cu | 63 |  | 25 | 9.9 | 8.5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 289 |  | 40 | 9.9 | 5 | 16mm2 Cu | 16 | Cu | 103 | 25 | 9.9 | 5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 275
25 | 9.9 | 8.5 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 105 |  | 32 | 9.9 | 8.5 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 82 |  | 40 | 9.9 | 5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 97 | 25 | 9.9 | 5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 490
25 | 9.9 | 8.5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 158 |  | 32 | 9.9 | 8.5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 124 |  | 40 | 9.9 | 5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 179 | 32 | 9.9 | 5 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 142
25 | 9.9 | 8.5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 288 |  | 32 | 9.9 | 8.5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 226 |  | 63 | 9.9 | 5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 113 | 32 | 9.9 | 5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 214
32 | 9.9 | 8.5 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 82 |  | 40 | 9.9 | 8.5 | 16mm2 Cu | 16 | Cu | 103 |  | 80 | 9.9 | 5 | 95mm2 Al | 95 | Al | 170 | 32 | 9.9 | 5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 390
32 | 9.9 | 8.5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 123 |  | 40 | 9.9 | 8.5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 99 |  | 25 | 9.9 | 8.5 | 6mm2 Cu | 6 | Cu | 63 | 40 | 9.9 | 5 | 16mm2 Cu | 16 | Cu | 178
32 | 9.9 | 8.5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 226 |  | 40 | 9.9 | 8.5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 180 |  | 25 | 9.9 | 8.5 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 104 | 40 | 9.9 | 5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 172
40 | 9.9 | 8.5 | 16mm2 Cu | 16 | Cu | 103 |  | 50 | 9.9 | 8.5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 26 |  | 25 | 9.9 | 8.5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 158 | 40 | 9.9 | 5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 312
40 | 9.9 | 8.5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 99 | [9 empty] | 25 | 9.9 | 8.5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 286 | 50 | 9.9 | 5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 126
40 | 9.9 | 8.5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 180 | [9 empty] | 32 | 9.9 | 8.5 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 81 | 50 | 9.9 | 5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 232
63 | 9.9 | 8.5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 114 | [9 empty] | 32 | 9.9 | 8.5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 122 | 63 | 9.9 | 5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 119
80 | 9.9 | 8.5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 171 | [9 empty] | 32 | 9.9 | 8.5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 226 | 25 | 9.9 | 8.5 | 6mm2 Cu | 6 | Cu | 108
[16 empty] | 40 | 9.9 | 8.5 | 16mm2 Cu | 16 | Cu | 103 | 25 | 9.9 | 8.5 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 180
[16 empty] | 40 | 9.9 | 8.5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 97 | 25 | 9.9 | 8.5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 275
[16 empty] | 40 | 9.9 | 8.5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 179 | 25 | 9.9 | 8.5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 490
[16 empty] | 63 | 9.9 | 8.5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 113 | 32 | 9.9 | 8.5 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 142
[16 empty] | 80 | 9.9 | 8.5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 170 | 32 | 9.9 | 8.5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 214
[23 empty] | 32 | 9.9 | 8.5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 390
[23 empty] | 40 | 9.9 | 8.5 | 16mm2 Cu | 16 | Cu | 178
[23 empty] | 40 | 9.9 | 8.5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 172
[23 empty] | 40 | 9.9 | 8.5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 312
[23 empty] | 50 | 9.9 | 8.5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 126
[23 empty] | 50 | 9.9 | 8.5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 232
[23 empty] | 63 | 9.9 | 8.5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 119
BACKUP UNDER - 1. JUNI
Nettsystem | Vernleverandør | Vern (A) | Ikpmaks (kA) | Ikpmin (kA) | Tversnitt | Nytt tverrsnitt | Ledertype | Kabellengde (m) | Oversikt IT-anlegg 230V |  | Kortslutningstrømmer: |  |  | Ikpmaks | Ikpmin
|  | 25 | 9.9 | 0.25 | 6mm2 Cu | 6 | Cu | 15 | vern i H.F for hovedkabler |  |  |  |  | 9,9kA | 0,25-8,5kA
|  | 25 | 9.9 | 0.25 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 25 | Schneider elementautomat
|  | 25 | 9.9 | 0.25 | 25mm2 Al | 25 | Al | 38
|  | 25 | 9.9 | 0.25 | 50mm2 Al | 50 | Al | 69
|  | 25 | 9.9 | 0.5 | 6mm2 Cu | 6 | Cu | 43
|  | 25 | 9.9 | 0.5 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 73
|  | 25 | 9.9 | 0.5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 110
|  | 25 | 9.9 | 0.5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 204
|  | 32 | 9.9 | 0.5 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 44
|  | 32 | 9.9 | 0.5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 66
|  | 32 | 9.9 | 0.5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 123
|  | 40 | 9.9 | 0.5 | 16mm2 Cu | 16 | Cu | 45
|  | 40 | 9.9 | 0.5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 43
|  | 40 | 9.9 | 0.5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 80
|  | 63 | 9.9 | 0.5 | 95mm2 Al | 95 | Al | 12
|  | 25 | 9.9 | 1 | 6mm2 Cu | 6 | Cu | 57
|  | 25 | 9.9 | 1 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 95
|  | 25 | 9.9 | 1 | 25mm2 Al | 25 | Al | 145
|  | 25 | 9.9 | 1 | 50mm2 Al | 50 | Al | 270
|  | 32 | 9.9 | 1 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 67
|  | 32 | 9.9 | 1 | 25mm2 Al | 25 | Al | 101
|  | 32 | 9.9 | 1 | 50mm2 Al | 50 | Al | 189
|  | 40 | 9.9 | 1 | 16mm2 Cu | 16 | Cu | 83
|  | 40 | 9.9 | 1 | 25mm2 Al | 25 | Al | 79
|  | 40 | 9.9 | 1 | 50mm2 Al | 50 | Al | 147
|  | 63 | 9.9 | 1 | 50mm2 Al | 50 | Al | 75
|  | 80 | 9.9 | 1 | 95mm2 Al | 95 | Al | 136
|  | 25 | 9.9 | 2 | 6mm2 Cu | 6 | Cu | 63
|  | 25 | 9.9 | 2 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 104
|  | 25 | 9.9 | 2 | 25mm2 Al | 25 | Al | 158
|  | 25 | 9.9 | 2 | 50mm2 Al | 50 | Al | 285
|  | 32 | 9.9 | 2 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 78
|  | 32 | 9.9 | 2 | 25mm2 Al | 25 | Al | 119
|  | 32 | 9.9 | 2 | 50mm2 Al | 50 | Al | 221
|  | 40 | 9.9 | 2 | 16mm2 Cu | 16 | Cu | 101
|  | 40 | 9.9 | 2 | 25mm2 Al | 25 | Al | 96
|  | 40 | 9.9 | 2 | 50mm2 Al | 50 | Al | 179
|  | 63 | 9.9 | 2 | 50mm2 Al | 50 | Al | 108
|  | 80 | 9.9 | 2 | 95mm2 Al | 95 | Al | 170
|  | 25 | 9.9 | 5 | 6mm2 Cu | 6 | Cu | 63
|  | 25 | 9.9 | 5 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 105
|  | 25 | 9.9 | 5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 158
|  | 25 | 9.9 | 5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 288
|  | 32 | 9.9 | 5 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 82
|  | 32 | 9.9 | 5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 123
|  | 32 | 9.9 | 5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 226
|  | 40 | 9.9 | 5 | 16mm2 Cu | 16 | Cu | 103
|  | 40 | 9.9 | 5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 99
|  | 40 | 9.9 | 5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 180
|  | 63 | 9.9 | 5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 114
|  | 80 | 9.9 | 5 | 95mm2 Al | 95 | Al | 170
|  | 25 | 9.9 | 8.5 | 6mm2 Cu | 6 | Cu | 63
|  | 25 | 9.9 | 8.5 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 105
|  | 25 | 9.9 | 8.5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 158
|  | 25 | 9.9 | 8.5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 288
|  | 32 | 9.9 | 8.5 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 82
|  | 32 | 9.9 | 8.5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 123
|  | 32 | 9.9 | 8.5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 226
|  | 40 | 9.9 | 8.5 | 16mm2 Cu | 16 | Cu | 103
|  | 40 | 9.9 | 8.5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 99
|  | 40 | 9.9 | 8.5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 180
|  | 63 | 9.9 | 8.5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 114
|  | 80 | 9.9 | 8.5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 171
|  | Vern (A) | Ikpmaks (kA) | Ikpmin (kA) | Tversnitt | Nytt tverrsnitt | Ledertype | Kabellengde (m)
|  | 25 | 9.9 | 0.25 | 6mm2 Cu | 6 | Cu | 52 | Oversikt TN-anlegg 400V |  | Kortslutningstrømmer: |  |  | Ikpmaks | Ikpmin
|  | 25 | 9.9 | 0.25 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 86 | Vern for stigere til Ice U.F |  |  |  |  | 9,9kA | 0,25-8,5kA
|  | 25 | 9.9 | 0.25 | 25mm2 Al | 25 | Al | 132 | Schneider elementautomat
|  | 25 | 9.9 | 0.25 | 50mm2 Al | 50 | Al | 241
|  | 25 | 9.9 | 0.5 | 6mm2 Cu | 6 | Cu | 75
|  | 25 | 9.9 | 0.5 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 127
|  | 25 | 9.9 | 0.5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 199
|  | 25 | 9.9 | 0.5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 368
|  | 32 | 9.9 | 0.5 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 73
|  | 32 | 9.9 | 0.5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 111
|  | 32 | 9.9 | 0.5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 205
|  | 40 | 9.9 | 0.5 | 16mm2 Cu | 16 | Cu | 67
|  | 40 | 9.9 | 0.5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 64
|  | 40 | 9.9 | 0.5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 118
|  | 50 | 9.9 | 0.5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 26
|  | 25 | 9.9 | 1 | 6mm2 Cu | 6 | Cu | 78
|  | 25 | 9.9 | 1 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 132
|  | 25 | 9.9 | 1 | 25mm2 Al | 25 | Al | 199
|  | 25 | 9.9 | 1 | 50mm2 Al | 50 | Al | 368
|  | 32 | 9.9 | 1 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 67
|  | 32 | 9.9 | 1 | 25mm2 Al | 25 | Al | 111
|  | 32 | 9.9 | 1 | 50mm2 Al | 50 | Al | 205
|  | 40 | 9.9 | 1 | 16mm2 Cu | 16 | Cu | 67
|  | 40 | 9.9 | 1 | 25mm2 Al | 25 | Al | 64
|  | 40 | 9.9 | 1 | 50mm2 Al | 50 | Al | 118
|  | 50 | 9.9 | 1 | 50mm2 Al | 50 | Al | 26
|  | 25 | 9.9 | 2 | 6mm2 Cu | 6 | Cu | 78
|  | 25 | 9.9 | 2 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 132
|  | 25 | 9.9 | 2 | 25mm2 Al | 25 | Al | 199
|  | 25 | 9.9 | 2 | 50mm2 Al | 50 | Al | 368
|  | 32 | 9.9 | 2 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 67
|  | 32 | 9.9 | 2 | 25mm2 Al | 25 | Al | 111
|  | 32 | 9.9 | 2 | 50mm2 Al | 50 | Al | 205
|  | 40 | 9.9 | 2 | 16mm2 Cu | 16 | Cu | 67
|  | 40 | 9.9 | 2 | 25mm2 Al | 25 | Al | 64
|  | 40 | 9.9 | 2 | 50mm2 Al | 50 | Al | 118
|  | 50 | 9.9 | 2 | 50mm2 Al | 50 | Al | 26
|  | 25 | 9.9 | 5 | 6mm2 Cu | 6 | Cu | 78
|  | 25 | 9.9 | 5 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 132
|  | 25 | 9.9 | 5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 199
|  | 25 | 9.9 | 5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 368
|  | 32 | 9.9 | 5 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 73
|  | 32 | 9.9 | 5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 111
|  | 32 | 9.9 | 5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 205
|  | 40 | 9.9 | 5 | 16mm2 Cu | 16 | Cu | 67
|  | 40 | 9.9 | 5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 64
|  | 40 | 9.9 | 5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 118
|  | 50 | 9.9 | 5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 26
|  | 25 | 9.9 | 8.5 | 6mm2 Cu | 6 | Cu | 63
|  | 25 | 9.9 | 8.5 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 105
|  | 25 | 9.9 | 8.5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 158
|  | 25 | 9.9 | 8.5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 289
|  | 32 | 9.9 | 8.5 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 82
|  | 32 | 9.9 | 8.5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 124
|  | 32 | 9.9 | 8.5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 226
|  | 40 | 9.9 | 8.5 | 16mm2 Cu | 16 | Cu | 103
|  | 40 | 9.9 | 8.5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 99
|  | 40 | 9.9 | 8.5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 180
|  | 50 | 9.9 | 8.5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 26
|  | Vern (A) | Ikpmaks (kA) | Ikpmin (kA) | Tversnitt | Nytt tverrsnitt | Ledertype | Kabellengde (m)
|  | 25 | 9.9 | 0.25 | 6mm2 Cu | 6 | Cu | 58 | Oversikt IT-anlegg 230V |  | Kortslutningstrømmer: | Ikpmaks |  |  | Ikpmin
|  | 25 | 9.9 | 0.25 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 98 | vern i H.F for hovedkabler |  |  | 9,9kA |  |  | 0,25-8,5kA
|  | 25 | 9.9 | 0.25 | 25mm2 Al | 25 | Al | 145 | Eaton elementautomat
|  | 25 | 9.9 | 0.25 | 50mm2 Al | 50 | Al | 260
|  | 32 | 9.9 | 0.25 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 55
|  | 32 | 9.9 | 0.25 | 25mm2 Al | 25 | Al | 82
|  | 32 | 9.9 | 0.25 | 50mm2 Al | 50 | Al | 150
|  | 40 | 9.9 | 0.25 | 16mm2 Cu | 16 | Cu | 37
|  | 40 | 9.9 | 0.25 | 25mm2 Al | 25 | Al | 37
|  | 40 | 9.9 | 0.25 | 50mm2 Al | 50 | Al | 68
|  | 25 | 9.9 | 0.5 | 6mm2 Cu | 6 | Cu | 62
|  | 25 | 9.9 | 0.5 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 104
|  | 25 | 9.9 | 0.5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 155
|  | 25 | 9.9 | 0.5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 280
|  | 32 | 9.9 | 0.5 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 82
|  | 32 | 9.9 | 0.5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 118
|  | 32 | 9.9 | 0.5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 209
|  | 40 | 9.9 | 0.5 | 16mm2 Cu | 16 | Cu | 98
|  | 40 | 9.9 | 0.5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 97
|  | 40 | 9.9 | 0.5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 175
|  | 63 | 9.9 | 0.5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 80
|  | 25 | 9.9 | 1 | 6mm2 Cu | 6 | Cu | 62
|  | 25 | 9.9 | 1 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 104
|  | 25 | 9.9 | 1 | 25mm2 Al | 25 | Al | 155
|  | 25 | 9.9 | 1 | 50mm2 Al | 50 | Al | 286
|  | 32 | 9.9 | 1 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 80
|  | 32 | 9.9 | 1 | 25mm2 Al | 25 | Al | 120
|  | 32 | 9.9 | 1 | 50mm2 Al | 50 | Al | 215
|  | 40 | 9.9 | 1 | 16mm2 Cu | 16 | Cu | 101
|  | 40 | 9.9 | 1 | 25mm2 Al | 25 | Al | 97
|  | 40 | 9.9 | 1 | 50mm2 Al | 50 | Al | 175
|  | 63 | 9.9 | 1 | 50mm2 Al | 50 | Al | 110
|  | 25 | 9.9 | 2 | 6mm2 Cu | 6 | Cu | 63
|  | 25 | 9.9 | 2 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 104
|  | 25 | 9.9 | 2 | 25mm2 Al | 25 | Al | 158
|  | 25 | 9.9 | 2 | 50mm2 Al | 50 | Al | 286
|  | 32 | 9.9 | 2 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 81
|  | 32 | 9.9 | 2 | 25mm2 Al | 25 | Al | 122
|  | 32 | 9.9 | 2 | 50mm2 Al | 50 | Al | 223
|  | 40 | 9.9 | 2 | 16mm2 Cu | 16 | Cu | 103
|  | 40 | 9.9 | 2 | 25mm2 Al | 25 | Al | 97
|  | 40 | 9.9 | 2 | 50mm2 Al | 50 | Al | 179
|  | 63 | 9.9 | 2 | 50mm2 Al | 50 | Al | 113
|  | 80 | 9.9 | 2 | 95mm2 Al | 95 | Al | 170
|  | 25 | 9.9 | 5 | 6mm2 Cu | 6 | Cu | 63
|  | 25 | 9.9 | 5 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 104
|  | 25 | 9.9 | 5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 158
|  | 25 | 9.9 | 5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 286
|  | 32 | 9.9 | 5 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 81
|  | 32 | 9.9 | 5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 122
|  | 32 | 9.9 | 5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 226
|  | 40 | 9.9 | 5 | 16mm2 Cu | 16 | Cu | 103
|  | 40 | 9.9 | 5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 97
|  | 40 | 9.9 | 5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 179
|  | 63 | 9.9 | 5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 113
|  | 80 | 9.9 | 5 | 95mm2 Al | 95 | Al | 170
|  | 25 | 9.9 | 8.5 | 6mm2 Cu | 6 | Cu | 63
|  | 25 | 9.9 | 8.5 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 104
|  | 25 | 9.9 | 8.5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 158
|  | 25 | 9.9 | 8.5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 286
|  | 32 | 9.9 | 8.5 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 81
|  | 32 | 9.9 | 8.5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 122
|  | 32 | 9.9 | 8.5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 226
|  | 40 | 9.9 | 8.5 | 16mm2 Cu | 16 | Cu | 103
|  | 40 | 9.9 | 8.5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 97
|  | 40 | 9.9 | 8.5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 179
|  | 63 | 9.9 | 8.5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 113
|  | 80 | 9.9 | 8.5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 170
|  | Vern (A) | Ikpmaks (kA) | Ikpmin (kA) | Tversnitt | Nytt tverrsnitt | Ledertype | Kabellengde (m)
|  | 25 | 9.9 | 0.25 | 6mm2 Cu | 6 | Cu | 108 | Oversikt TN-anlegg 400V |  | Kortslutningstrømmer: | Ikpmaks |  |  | Ikpmin
|  | 25 | 9.9 | 0.25 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 170 | Vern for stigere til Ice U.F |  |  | 9,9kA |  |  | 0,25-8,5kA
|  | 25 | 9.9 | 0.25 | 25mm2 Al | 25 | Al | 270 | Eaton elementautomat
|  | 25 | 9.9 | 0.25 | 50mm2 Al | 50 | Al | 475
|  | 32 | 9.9 | 0.25 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 142
|  | 32 | 9.9 | 0.25 | 25mm2 Al | 25 | Al | 210
|  | 32 | 9.9 | 0.25 | 50mm2 Al | 50 | Al | 380
|  | 40 | 9.9 | 0.25 | 16mm2 Cu | 16 | Cu | 135
|  | 40 | 9.9 | 0.25 | 25mm2 Al | 25 | Al | 125
|  | 40 | 9.9 | 0.25 | 50mm2 Al | 50 | Al | 240
|  | 25 | 9.9 | 0.5 | 6mm2 Cu | 6 | Cu | 108
|  | 25 | 9.9 | 0.5 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 180
|  | 25 | 9.9 | 0.5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 270
|  | 25 | 9.9 | 0.5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 490
|  | 32 | 9.9 | 0.5 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 142
|  | 32 | 9.9 | 0.5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 210
|  | 32 | 9.9 | 0.5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 390
|  | 40 | 9.9 | 0.5 | 16mm2 Cu | 16 | Cu | 178
|  | 40 | 9.9 | 0.5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 170
|  | 40 | 9.9 | 0.5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 306
|  | 50 | 9.9 | 0.5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 125
|  | 50 | 9.9 | 0.5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 232
|  | 63 | 9.9 | 0.5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 118
|  | 25 | 9.9 | 1 | 6mm2 Cu | 6 | Cu | 108
|  | 25 | 9.9 | 1 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 183
|  | 25 | 9.9 | 1 | 25mm2 Al | 25 | Al | 275
|  | 25 | 9.9 | 1 | 50mm2 Al | 50 | Al | 490
|  | 32 | 9.9 | 1 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 142
|  | 32 | 9.9 | 1 | 25mm2 Al | 25 | Al | 214
|  | 32 | 9.9 | 1 | 50mm2 Al | 50 | Al | 390
|  | 40 | 9.9 | 1 | 16mm2 Cu | 16 | Cu | 178
|  | 40 | 9.9 | 1 | 25mm2 Al | 25 | Al | 170
|  | 40 | 9.9 | 1 | 50mm2 Al | 50 | Al | 306
|  | 50 | 9.9 | 1 | 25mm2 Al | 25 | Al | 125
|  | 50 | 9.9 | 1 | 50mm2 Al | 50 | Al | 232
|  | 63 | 9.9 | 1 | 50mm2 Al | 50 | Al | 118
|  | 25 | 9.9 | 2 | 6mm2 Cu | 6 | Cu | 108
|  | 25 | 9.9 | 2 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 180
|  | 25 | 9.9 | 2 | 25mm2 Al | 25 | Al | 275
|  | 25 | 9.9 | 2 | 50mm2 Al | 50 | Al | 490
|  | 32 | 9.9 | 2 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 142
|  | 32 | 9.9 | 2 | 25mm2 Al | 25 | Al | 214
|  | 32 | 9.9 | 2 | 50mm2 Al | 50 | Al | 390
|  | 40 | 9.9 | 2 | 16mm2 Cu | 16 | Cu | 178
|  | 40 | 9.9 | 2 | 25mm2 Al | 25 | Al | 172
|  | 40 | 9.9 | 2 | 50mm2 Al | 50 | Al | 312
|  | 50 | 9.9 | 2 | 25mm2 Al | 25 | Al | 126
|  | 50 | 9.9 | 2 | 50mm2 Al | 50 | Al | 232
|  | 63 | 9.9 | 2 | 50mm2 Al | 50 | Al | 119
|  | 25 | 9.9 | 5 | 6mm2 Cu | 6 | Cu | 108
|  | 25 | 9.9 | 5 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 180
|  | 25 | 9.9 | 5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 275
|  | 25 | 9.9 | 5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 490
|  | 32 | 9.9 | 5 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 142
|  | 32 | 9.9 | 5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 214
|  | 32 | 9.9 | 5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 390
|  | 40 | 9.9 | 5 | 16mm2 Cu | 16 | Cu | 178
|  | 40 | 9.9 | 5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 172
|  | 40 | 9.9 | 5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 312
|  | 50 | 9.9 | 5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 126
|  | 50 | 9.9 | 5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 232
|  | 63 | 9.9 | 5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 119
|  | 25 | 9.9 | 8.5 | 6mm2 Cu | 6 | Cu | 108
|  | 25 | 9.9 | 8.5 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 180
|  | 25 | 9.9 | 8.5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 275
|  | 25 | 9.9 | 8.5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 490
|  | 32 | 9.9 | 8.5 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 142
|  | 32 | 9.9 | 8.5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 214
|  | 32 | 9.9 | 8.5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 390
|  | 40 | 9.9 | 8.5 | 16mm2 Cu | 16 | Cu | 178
|  | 40 | 9.9 | 8.5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 172
|  | 40 | 9.9 | 8.5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 312
|  | 50 | 9.9 | 8.5 | 25mm2 Al | 25 | Al | 126
|  | 50 | 9.9 | 8.5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 232
|  | 63 | 9.9 | 8.5 | 50mm2 Al | 50 | Al | 119
|  | Vern (A) | Ikpmaks (kA) | Ikpmin (kA) | Tversnitt | Nytt tverrsnitt | Ledertype | Kabellengde (m)
|  | 25 | 19.9 | 10 | 6mm2 Cu | 6 | Cu | 63 | Oversikt IT-anlegg 230V |  | Kortslutningstrømmer: |  |  | Ikpmaks | Ikpmin
|  | 25 | 19.9 | 10 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 105 | Vern for stigere til Ice U.F |  |  |  |  | 19,9kA | 15kA
|  | 25 | 19.9 | 10 | 25mm2 Al | 25 | Al | 158 | Schneider effektbryter
|  | 25 | 19.9 | 10 | 50mm2 Al | 50 | Al | 289
|  | 32 | 19.9 | 10 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 82
|  | 32 | 19.9 | 10 | 25mm2 Al | 25 | Al | 124
|  | 32 | 19.9 | 10 | 50mm2 Al | 50 | Al | 226
|  | 40 | 19.9 | 10 | 25mm2 Cu | 25 | Cu | 160
|  | 40 | 19.9 | 10 | 25mm2 Al | 25 | Al | 99
|  | 40 | 19.9 | 10 | 50mm2 Al | 50 | Al | 180
|  | 63 | 19.9 | 10 | 50mm2 Al | 50 | Al | 114
|  | 80 | 19.9 | 10 | 95mm2 Al | 95 | Al | 169
|  | 25 | 19.9 | 15 | 6mm2 Cu | 6 | Cu | 63
|  | 25 | 19.9 | 15 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 105
|  | 25 | 19.9 | 15 | 25mm2 Al | 25 | Al | 158
|  | 25 | 19.9 | 15 | 50mm2 Al | 50 | Al | 289
|  | 32 | 19.9 | 15 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 82
|  | 32 | 19.9 | 15 | 25mm2 Al | 25 | Al | 124
|  | 32 | 19.9 | 15 | 50mm2 Al | 50 | Al | 226
|  | 40 | 19.9 | 15 | 16mm2 Cu | 16 | Cu | 160
|  | 40 | 19.9 | 15 | 25mm2 Al | 25 | Al | 99
|  | 40 | 19.9 | 15 | 50mm2 Al | 50 | Al | 180
|  | 63 | 19.9 | 15 | 50mm2 Al | 50 | Al | 114
|  | 80 | 19.9 | 15 | 95mm2 Al | 95 | Al | 169
|  | Vern (A) | Ikpmaks (kA) | Ikpmin (kA) | Tversnitt | Nytt tverrsnitt | Ledertype | Kabellengde (m)
|  | 25 | 19.9 | 10 | 6mm2 Cu | 6 | Cu | 109 | Oversikt TN-anlegg 400V |  | Kortslutningstrømmer: |  |  | Ikpmaks | Ikpmin
|  | 25 | 19.9 | 10 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 181 | Vern for stigere til Ice U.F |  |  |  |  | 19,9kA | 15kA
|  | 25 | 19.9 | 10 | 25mm2 Al | 25 | Al | 271 | Schneider effektbryter
|  | 25 | 19.9 | 10 | 50mm2 Al | 50 | Al | 490
|  | 32 | 19.9 | 10 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 140
|  | 32 | 19.9 | 10 | 25mm2 Al | 25 | Al | 214
|  | 32 | 19.9 | 10 | 50mm2 Al | 50 | Al | 390
|  | 40 | 19.9 | 10 | 25mm2 Cu | 25 | Cu | 179
|  | 40 | 19.9 | 10 | 25mm2 Al | 25 | Al | 170
|  | 40 | 19.9 | 10 | 50mm2 Al | 50 | Al | 310
|  | 63 | 19.9 | 10 | 50mm2 Al | 50 | Al | 195
|  | 80 | 19.9 | 10 | 95mm2 Al | 95 | Al | 290
|  | 25 | 19.9 | 15 | 6mm2 Cu | 6 | Cu | 109
|  | 25 | 19.9 | 15 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 183
|  | 25 | 19.9 | 15 | 25mm2 Al | 25 | Al | 271
|  | 25 | 19.9 | 15 | 50mm2 Al | 50 | Al | 500
|  | 32 | 19.9 | 15 | 10mm2 Cu | 10 | Cu | 140
|  | 32 | 19.9 | 15 | 25mm2 Al | 25 | Al | 215
|  | 32 | 19.9 | 15 | 50mm2 Al | 50 | Al | 390
|  | 40 | 19.9 | 15 | 16mm2 Cu | 16 | Cu | 180
|  | 40 | 19.9 | 15 | 25mm2 Al | 25 | Al | 172
|  | 40 | 19.9 | 15 | 50mm2 Al | 50 | Al | 314
|  | 63 | 19.9 | 15 | 50mm2 Al | 50 | Al | 199
|  | 80 | 19.9 | 15 | 95mm2 Al | 95 | Al | 297
Note on AA9: Håvard Kjønningsberg: Opprinnelig 0,5kA, sjekkes med AS/NC
Note on AA10: Håvard Kjønningsberg: Opprinnelig 0,5kA, sjekkes med AS/NC
Note on AA11: Håvard Kjønningsberg: Opprinnelig 0,5kA, sjekkes med AS/NC
Note on AA12: Håvard Kjønningsberg: Opprinnelig 0,5kA, sjekkes med AS/NC
Note on AA13: Håvard Kjønningsberg: Opprinnelig 0,5kA, sjekkes med AS/NC
Note on AA14: Håvard Kjønningsberg: Opprinnelig 0,5kA, sjekkes med AS/NC
Note on E298: Håvard Kjønningsberg: Opprinnelig 0,5kA, sjekkes med AS/NC
Note on E299: Håvard Kjønningsberg: Opprinnelig 0,5kA, sjekkes med AS/NC
Note on E300: Håvard Kjønningsberg: Opprinnelig 0,5kA, sjekkes med AS/NC
Note on E301: Håvard Kjønningsberg: Opprinnelig 0,5kA, sjekkes med AS/NC
Note on E302: Håvard Kjønningsberg: Opprinnelig 0,5kA, sjekkes med AS/NC
Note on E303: Håvard Kjønningsberg: Opprinnelig 0,5kA, sjekkes med AS/NC

## Kabellengder (rå-data) (hidden)
Oversikt IT-anlegg 230V |  | Kortslutningstrømmer: | Ikpmaks | Ikpmin | [11 empty] | Oversikt TN-anlegg 400V |  | Kortslutningstrømmer: | Ikpmaks | Ikpmin
vern i H.F for hovedkabler |  |  | 9,9kA | 0,25-8,5kA | [11 empty] | Vern for stigere til Ice U.F |  |  | 9,9kA | 0,25-8,5kA
Schneider elementautomat | [15 empty] | Schneider elementautomat
| Vern (A) | Ikpmaks (kA) | Ikpmin (kA) | Tversnitt | Kabellengde (m) | Vern (A) | Ikpmaks (kA) | Ikpmin (kA) | Tversnitt | Kabellengde (m) | Vern (A) | Ikpmaks (kA) | Ikpmin (kA) | Tversnitt | Kabellengde (m) |  | Vern (A) | Ikpmaks (kA) | Ikpmin (kA) | Tversnitt | Kabellengde (m) | Vern (A) | Ikpmaks (kA) | Ikpmin (kA) | Tversnitt | Kabellengde (m) | Vern (A) | Ikpmaks (kA) | Ikpmin (kA) | Tversnitt | Kabellengde (m)
| 25 | 9.9 | 0.25 | 6mm2 Cu | 15 | 25 | 9.9 | 0.5 | 6mm2 | 43 | 25 | 9.9 | 1 | 6mm2 | 57 |  | 25 | 9.9 | 0.25 | 6mm2 Cu | 52 | 25 | 9.9 | 0.5 | 6mm2 | 75 | 25 | 9.9 | 1 | 6mm2 | 78
|  |  |  | 10mm2 Cu | 25 |  |  |  | 10mm2 Cu | 73 |  |  |  | 10mm2 Cu | 95 |  |  |  |  | 10mm2 Cu | 86 |  |  |  | 10mm2 Cu | 127 |  |  |  | 10mm2 Cu | 132
|  |  |  | 25mm2 Al | 38 |  |  |  | 25mm2 Al | 110 |  |  |  | 25mm2 Al | 145 |  |  |  |  | 25mm2 Al | 132 |  |  |  | 25mm2 Al | 199 |  |  |  | 25mm2 Al | 199
|  |  |  | 50mm2 Al | 69 |  |  |  | 50mm2 Al | 204 |  |  |  | 50mm2 Al | 270 |  |  |  |  | 50mm2 Al | 241 |  |  |  | 50mm2 Al | 368 |  |  |  | 50mm2 Al | 368
[6 empty] | 32 | 9.9 | 0.5 | 10mm2 Cu | 44 | 32 | 9.9 | 1 | 10mm2 Cu | 67 | [6 empty] | 32 | 9.9 | 0.5 | 10mm2 Cu | 73 | 32 | 9.9 | 1 | 10mm2 Cu | 67
[9 empty] | 25mm2 Al | 66 |  |  |  | 25mm2 Al | 101 | [9 empty] | 25mm2 Al | 111 |  |  |  | 25mm2 Al | 111
[9 empty] | 50mm2 Al | 123 |  |  |  | 50mm2 Al | 189 | [9 empty] | 50mm2 Al | 205 |  |  |  | 50mm2 Al | 205
[6 empty] | 40 | 9.9 | 0.5 | 16mm2 Cu | 45 | [11 empty] | 40 | 9.9 | 0.5 | 16mm2 Cu | 67
[9 empty] | 25mm2 Al | 43 | 40 | 9.9 | 1 | 16mm2 Cu | 83 | [9 empty] | 25mm2 Al | 64 | 40 | 9.9 | 1 | 16mm2 Cu | 67
[9 empty] | 50mm2 Al | 80 |  |  |  | 25mm2 Al | 79 | [9 empty] | 50mm2 Al | 118 |  |  |  | 25mm2 Al | 64
[14 empty] | 50mm2 Al | 147 | [14 empty] | 50mm2 Al | 118
[6 empty] | 63 | 9.9 | 0.5 | 95mm2 Al | 12 | [11 empty] | 50 | 9.9 | 0.5 | 50mm2 Al | 26
[11 empty] | 63 | 9.9 | 1 | 50mm2 Al | 75 | [11 empty] | 50 | 9.9 | 1 | 50mm2 Al | 26
[11 empty] | 80 | 9.9 | 1 | 95mm2 Al | 136
[17 empty] | Vern (A) | Ikpmaks (kA) | Ikpmin (kA) | Tversnitt | Kabellengde (m) | Vern (A) | Ikpmaks (kA) | Ikpmin (kA) | Tversnitt | Kabellengde (m) | Vern (A) | Ikpmaks (kA) | Ikpmin (kA) | Tversnitt | Kabellengde (m)
| Vern (A) | Ikpmaks (kA) | Ikpmin (kA) | Tversnitt | Kabellengde (m) | Vern (A) | Ikpmaks (kA) | Ikpmin (kA) | Tversnitt | Kabellengde (m) | Vern (A) | Ikpmaks (kA) | Ikpmin (kA) | Tversnitt | Kabellengde (m) |  | 25 | 9.9 | 2 | 6mm2 Cu | 78 | 25 | 9.9 | 5 | 6mm2 | 78 | 25 | 9.9 | 8.5 | 6mm2 | 63
[20 empty] | 10mm2 Cu | 132 |  |  |  | 10mm2 Cu | 132 |  |  |  | 10mm2 Cu | 105
| 25 | 9.9 | 2 | 6mm2 Cu | 63 | 25 | 9.9 | 5 | 6mm2 | 63 | 25 | 9.9 | 8.5 | 6mm2 | 63 |  |  |  |  | 25mm2 Al | 199 |  |  |  | 25mm2 Al | 199 |  |  |  | 25mm2 Al | 158
|  |  |  | 10mm2 Cu | 104 |  |  |  | 10mm2 Cu | 105 |  |  |  | 10mm2 Cu | 105 |  |  |  |  | 50mm2 Al | 368 |  |  |  | 50mm2 Al | 368 |  |  |  | 50mm2 Al | 289
|  |  |  | 25mm2 Al | 158 |  |  |  | 25mm2 Al | 158 |  |  |  | 25mm2 Al | 158
|  |  |  | 50mm2 Al | 285 |  |  |  | 50mm2 Al | 288 |  |  |  | 50mm2 Al | 288 |  | 32 | 9.9 | 2 | 10mm2 Cu | 67 | 32 | 9.9 | 5 | 10mm2 Cu | 73 | 32 | 9.9 | 8.5 | 10mm2 Cu | 82
[20 empty] | 25mm2 Al | 111 |  |  |  | 25mm2 Al | 111 |  |  |  | 25mm2 Al | 124
| 32 | 9.9 | 2 | 10mm2 Cu | 78 | 32 | 9.9 | 5 | 10mm2 Cu | 82 | 32 | 9.9 | 8.5 | 10mm2 Cu | 82 |  |  |  |  | 50mm2 Al | 205 |  |  |  | 50mm2 Al | 205 |  |  |  | 50mm2 Al | 226
|  |  |  | 25mm2 Al | 119 |  |  |  | 25mm2 Al | 123 |  |  |  | 25mm2 Al | 123
|  |  |  | 50mm2 Al | 221 |  |  |  | 50mm2 Al | 226 |  |  |  | 50mm2 Al | 226
[17 empty] | 40 | 9.9 | 2 | 16mm2 Cu | 67 | 40 | 9.9 | 5 | 16mm2 Cu | 67 | 40 | 9.9 | 8.5 | 16mm2 Cu | 103
[20 empty] | 25mm2 Al | 64 |  |  |  | 25mm2 Al | 64 |  |  |  | 25mm2 Al | 99
| 40 | 9.9 | 2 | 16mm2 Cu | 101 | 40 | 9.9 | 5 | 16mm2 Cu | 103 | 40 | 9.9 | 8.5 | 16mm2 Cu | 103 |  |  |  |  | 50mm2 Al | 118 |  |  |  | 50mm2 Al | 118 |  |  |  | 50mm2 Al | 180
|  |  |  | 25mm2 Al | 96 |  |  |  | 25mm2 Al | 99 |  |  |  | 25mm2 Al | 99
|  |  |  | 50mm2 Al | 179 |  |  |  | 50mm2 Al | 180 |  |  |  | 50mm2 Al | 180 |  | 50 | 9.9 | 2 | 50mm2 Al | 26 | 50 | 9.9 | 5 | 50mm2 Al | 26 | 50 | 9.9 | 8.5 | 50mm2 Al | 26
| 63 | 9.9 | 2 | 50mm2 Al | 108 | 63 | 9.9 | 5 | 50mm2 Al | 114 | 63 | 9.9 | 8.5 | 50mm2 Al | 114
| 80 | 9.9 | 2 | 95mm2 Al | 170 | 80 | 9.9 | 5 | 95mm2 Al | 170 | 80 | 9.9 | 8.5 | 50mm2 Al | 171
Oversikt IT-anlegg 230V |  | Kortslutningstrømmer: | Ikpmaks | Ikpmin | [11 empty] | Oversikt TN-anlegg 400V |  | Kortslutningstrømmer: | Ikpmaks | Ikpmin
vern i H.F for hovedkabler |  |  | 9,9kA | 0,25-8,5kA | [11 empty] | Vern for stigere til Ice U.F |  |  | 9,9kA | 0,25-8,5kA
Eaton elementautomat | [15 empty] | Eaton elementautomat
| Vern (A) | Ikpmaks (kA) | Ikpmin (kA) | Tversnitt | Kabellengde (m) | Vern (A) | Ikpmaks (kA) | Ikpmin (kA) | Tversnitt | Kabellengde (m) | Vern (A) | Ikpmaks (kA) | Ikpmin (kA) | Tversnitt | Kabellengde (m) |  | Vern (A) | Ikpmaks (kA) | Ikpmin (kA) | Tversnitt | Kabellengde (m) | Vern (A) | Ikpmaks (kA) | Ikpmin (kA) | Tversnitt | Kabellengde (m) | Vern (A) | Ikpmaks (kA) | Ikpmin (kA) | Tversnitt | Kabellengde (m)
| 25 | 9.9 | 0.25 | 6mm2 Cu | 58 | 25 | 9.9 | 0.5 | 6mm2 | 62 | 25 | 9.9 | 1 | 6mm2 | 62 |  | 25 | 9.9 | 0.25 | 6mm2 Cu | 108 | 25 | 9.9 | 0.5 | 6mm2 | 108 | 25 | 9.9 | 1 | 6mm2 | 108
|  |  |  | 10mm2 Cu | 98 |  |  |  | 10mm2 Cu | 104 |  |  |  | 10mm2 Cu | 104 |  |  |  |  | 10mm2 Cu | 170 |  |  |  | 10mm2 Cu | 180 |  |  |  | 10mm2 Cu | 183
|  |  |  | 25mm2 Al | 145 |  |  |  | 25mm2 Al | 155 |  |  |  | 25mm2 Al | 155 |  |  |  |  | 25mm2 Al | 270 |  |  |  | 25mm2 Al | 270 |  |  |  | 25mm2 Al | 275
|  |  |  | 50mm2 Al | 260 |  |  |  | 50mm2 Al | 280 |  |  |  | 50mm2 Al | 286 |  |  |  |  | 50mm2 Al | 475 |  |  |  | 50mm2 Al | 490 |  |  |  | 50mm2 Al | 490
| 32 | 9.9 | 0.25 | 10mm2 Cu | 55 | 32 | 9.9 | 0.5 | 10mm2 Cu | 82 | 32 | 9.9 | 1 | 10mm2 Cu | 80 |  | 32 | 9.9 | 0.5 | 10mm2 Cu | 142 | 32 | 9.9 | 0.5 | 10mm2 Cu | 142 | 32 | 9.9 | 1 | 10mm2 Cu | 142
|  |  |  | 25mm2 Al | 82 |  |  |  | 25mm2 Al | 118 |  |  |  | 25mm2 Al | 120 |  |  |  |  | 25mm2 Al | 210 |  |  |  | 25mm2 Al | 210 |  |  |  | 25mm2 Al | 214
|  |  |  | 50mm2 Al | 150 |  |  |  | 50mm2 Al | 209 |  |  |  | 50mm2 Al | 215 |  |  |  |  | 50mm2 Al | 380 |  |  |  | 50mm2 Al | 390 |  |  |  | 50mm2 Al | 390
| 40 | 9.9 | 0.25 | 16mm2 Cu | 37 | 40 | 9.9 | 0.5 | 16mm2 Cu | 98 | 40 | 9.9 | 1 | 16mm2 Cu | 101 |  | 40 | 9.9 | 0.5 | 16mm2 Cu | 135 | 40 | 9.9 | 0.5 | 16mm2 Cu | 178 | 40 | 9.9 | 1 | 16mm2 Cu | 178
|  |  |  | 25mm2 Al | 37 |  |  |  | 25mm2 Al | 97 |  |  |  | 25mm2 Al | 97 |  |  |  |  | 25mm2 Al | 125 |  |  |  | 25mm2 Al | 170 |  |  |  | 25mm2 Al | 170
|  |  |  | 50mm2 Al | 68 |  |  |  | 50mm2 Al | 175 |  |  |  | 50mm2 Al | 175 |  |  |  |  | 50mm2 Al | 240 |  |  |  | 50mm2 Al | 306 |  |  |  | 50mm2 Al | 306
[6 empty] | 63 | 9.9 | 0.5 | 50mm2 Al | 80 | 63 | 9.9 | 1 | 50mm2 Al | 110 | [6 empty] | 50 | 9.9 | 0.5 | 25mm2 Al | 125 | 50 | 9.9 | 1 | 25mm2 Al | 125
[25 empty] | 50mm2 Al | 232 |  |  |  | 50mm2 Al | 232
[22 empty] | 63 | 9.9 | 0.5 | 50mm2 Al | 118 | 63 | 9.9 | 1 | 50mm2 Al | 118
| Vern (A) | Ikpmaks (kA) | Ikpmin (kA) | Tversnitt | Kabellengde (m) | Vern (A) | Ikpmaks (kA) | Ikpmin (kA) | Tversnitt | Kabellengde (m) | Vern (A) | Ikpmaks (kA) | Ikpmin (kA) | Tversnitt | Kabellengde (m)
| 25 | 9.9 | 2 | 6mm2 Cu | 63 | 25 | 9.9 | 5 | 6mm2 | 63 | 25 | 9.9 | 8.5 | 6mm2 | 63
|  |  |  | 10mm2 Cu | 104 |  |  |  | 10mm2 Cu | 104 |  |  |  | 10mm2 Cu | 104 |  | Vern (A) | Ikpmaks (kA) | Ikpmin (kA) | Tversnitt | Kabellengde (m) | Vern (A) | Ikpmaks (kA) | Ikpmin (kA) | Tversnitt | Kabellengde (m) | Vern (A) | Ikpmaks (kA) | Ikpmin (kA) | Tversnitt | Kabellengde (m)
|  |  |  | 25mm2 Al | 158 |  |  |  | 25mm2 Al | 158 |  |  |  | 25mm2 Al | 158
|  |  |  | 50mm2 Al | 286 |  |  |  | 50mm2 Al | 286 |  |  |  | 50mm2 Al | 286 |  | 25 | 9.9 | 2 | 6mm2 Cu | 108 | 25 | 9.9 | 5 | 6mm2 | 108 | 25 | 9.9 | 8.5 | 6mm2 | 108
[20 empty] | 10mm2 Cu | 180 |  |  |  | 10mm2 Cu | 180 |  |  |  | 10mm2 Cu | 180
| 32 | 9.9 | 2 | 10mm2 Cu | 81 | 32 | 9.9 | 5 | 10mm2 Cu | 81 | 32 | 9.9 | 8.5 | 10mm2 Cu | 81 |  |  |  |  | 25mm2 Al | 275 |  |  |  | 25mm2 Al | 275 |  |  |  | 25mm2 Al | 275
|  |  |  | 25mm2 Al | 122 |  |  |  | 25mm2 Al | 122 |  |  |  | 25mm2 Al | 122 |  |  |  |  | 50mm2 Al | 490 |  |  |  | 50mm2 Al | 490 |  |  |  | 50mm2 Al | 490
|  |  |  | 50mm2 Al | 223 |  |  |  | 50mm2 Al | 226 |  |  |  | 50mm2 Al | 226
[17 empty] | 32 | 9.9 | 2 | 10mm2 Cu | 142 | 32 | 9.9 | 5 | 10mm2 Cu | 142 | 32 | 9.9 | 8.5 | 10mm2 Cu | 142
[20 empty] | 25mm2 Al | 214 |  |  |  | 25mm2 Al | 214 |  |  |  | 25mm2 Al | 214
| 40 | 9.9 | 2 | 16mm2 Cu | 103 | 40 | 9.9 | 5 | 16mm2 Cu | 103 | 40 | 9.9 | 8.5 | 16mm2 Cu | 103 |  |  |  |  | 50mm2 Al | 390 |  |  |  | 50mm2 Al | 390 |  |  |  | 50mm2 Al | 390
|  |  |  | 25mm2 Al | 97 |  |  |  | 25mm2 Al | 97 |  |  |  | 25mm2 Al | 97
|  |  |  | 50mm2 Al | 179 |  |  |  | 50mm2 Al | 179 |  |  |  | 50mm2 Al | 179 |  | 40 | 9.9 | 2 | 16mm2 Cu | 178 | 40 | 9.9 | 5 | 16mm2 Cu | 178 | 40 | 9.9 | 8.5 | 16mm2 Cu | 178
[20 empty] | 25mm2 Al | 172 |  |  |  | 25mm2 Al | 172 |  |  |  | 25mm2 Al | 172
| 63 | 9.9 | 2 | 50mm2 Al | 113 | 63 | 9.9 | 5 | 50mm2 Al | 113 | 63 | 9.9 | 8.5 | 50mm2 Al | 113 |  |  |  |  | 50mm2 Al | 312 |  |  |  | 50mm2 Al | 312 |  |  |  | 50mm2 Al | 312
| 80 | 9.9 | 2 | 95mm2 Al | 170 | 80 | 9.9 | 5 | 95mm2 Al | 170 | 80 | 9.9 | 8.5 | 50mm2 Al | 170 |  | 50 | 9.9 | 2 | 25mm2 Al | 126 | 50 | 9.9 | 5 | 25mm2 Al | 126 | 50 | 9.9 | 8.5 | 25mm2 Al | 126
[20 empty] | 50mm2 Al | 232 |  |  |  | 50mm2 Al | 232 |  |  |  | 50mm2 Al | 232
[17 empty] | 63 | 9.9 | 2 | 50mm2 Al | 119 | 63 | 9.9 | 5 | 50mm2 Al | 119 | 63 | 9.9 | 8.5 | 50mm2 Al | 119
Oversikt IT-anlegg 230V |  | Kortslutningstrømmer: | Ikpmaks | Ikpmin | [11 empty] | Oversikt TN-anlegg 400V |  | Kortslutningstrømmer: | Ikpmaks | Ikpmin
Vern for stigere til Ice U.F |  |  | 19,9kA | 15kA | [11 empty] | Vern for stigere til Ice U.F |  |  | 19,9kA | 15kA
Schneider effektbryter | [15 empty] | Schneider effektbryter
| Vern (A) | Ikpmaks (kA) | Ikpmin (kA) | Tversnitt | Kabellengde (m) | Vern (A) | Ikpmaks (kA) | Ikpmin (kA) | Tversnitt | Kabellengde (m) | [6 empty] | Vern (A) | Ikpmaks (kA) | Ikpmin (kA) | Tversnitt | Kabellengde (m) | Vern (A) | Ikpmaks (kA) | Ikpmin (kA) | Tversnitt | Kabellengde (m)
| 25 | 19.9 | 10 | 6mm2 | 63 | 25 | 19.9 | 15 | 6mm2 | 63 | [6 empty] | 25 | 19.9 | 10 | 6mm2 | 109 | 25 | 19.9 | 15 | 6mm2 | 109
|  |  |  | 10mm2 Cu | 105 |  |  |  | 10mm2 Cu | 105 | [9 empty] | 10mm2 Cu | 181 |  |  |  | 10mm2 Cu | 183
|  |  |  | 25mm2 Al | 158 |  |  |  | 25mm2 Al | 158 | [9 empty] | 25mm2 Al | 271 |  |  |  | 25mm2 Al | 271
|  |  |  | 50mm2 Al | 289 |  |  |  | 50mm2 Al | 289 | [9 empty] | 50mm2 Al | 490 |  |  |  | 50mm2 Al | 500
| 32 | 19.9 | 10 | 10mm2 Cu | 82 | 32 | 19.9 | 15 | 10mm2 Cu | 82 | [6 empty] | 32 | 19.9 | 10 | 10mm2 Cu | 140 | 32 | 19.9 | 15 | 10mm2 Cu | 140
|  |  |  | 25mm2 Al | 124 |  |  |  | 25mm2 Al | 124 | [9 empty] | 25mm2 Al | 214 |  |  |  | 25mm2 Al | 215
|  |  |  | 50mm2 Al | 226 |  |  |  | 50mm2 Al | 226 | [9 empty] | 50mm2 Al | 390 |  |  |  | 50mm2 Al | 390
| 40 | 19.9 | 10 | 25mm2 Cu | 160 | 40 | 19.9 | 15 | 16mm2 Cu | 160 | [6 empty] | 40 | 19.9 | 10 | 25mm2 Cu | 179 | 40 | 19.9 | 15 | 16mm2 Cu | 180
|  |  |  | 25mm2 Al | 99 |  |  |  | 25mm2 Al | 99 | [9 empty] | 25mm2 Al | 170 |  |  |  | 25mm2 Al | 172
|  |  |  | 50mm2 Al | 180 |  |  |  | 50mm2 Al | 180 | [9 empty] | 50mm2 Al | 310 |  |  |  | 50mm2 Al | 314
| 63 | 19.9 | 10 | 50mm2 Al | 114 | 63 | 19.9 | 15 | 50mm2 Al | 114 | [6 empty] | 63 | 19.9 | 10 | 50mm2 Al | 195 | 63 | 19.9 | 15 | 50mm2 Al | 199
| 80 | 19.9 | 10 | 95mm2 Al | 169 | 80 | 19.9 | 15 | 95mm2 Al | 169 | [6 empty] | 80 | 19.9 | 10 | 95mm2 Al | 290 | 80 | 19.9 | 15 | 95mm2 Al | 297

## Beregning kabler (hidden)
Maks kabellengder beregnet i FEBDOK og manuelt korrigert for I5=14 (Schneider IC60H_C) | [5 empty] | Modellsite ice: LARGE (sitenivå) | Antall sektorer |  | Modellsite | Sektor 1 | Sektor 2 | Sektor 3 | Sektor 4 | Sum sektorer |  |  |  |  | Maks kabellengder beregnet i FEBDOK og manuelt korrigert for I5=14 (Schneider IC60H_C)
| RRH | Vern | kabel | Max lengde mtp Ik og spenning |  | Small | 0 |  | Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | [5 empty] | RRH | Vern | kabel | Max lengde mtp Ik og spenning | Spenning v/last
Alternativ 4 2*190Ah Ik=7250A | AQQY N35 | 25 | 6 | 0 |  | Medium | 0 |  | Medium | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Alternativ 4 2*190Ah Ik=7250A | AQQY N35 | 25 | 4 | 15 | 38
|  |  | 6 | 24 |  | Large | 3 |  | Large | 3 | 3 | 3 | 0 | [8 empty] | 6 | 22.5 | 38
|  |  | 10 | 41 |  | Antall sektorer 450Mhz | 0 |  | Sum | 3 | 3 | 3 | 0 | [8 empty] | 10 | 38 | 38
|  |  | 16 | 65 | [17 empty] | 16 | 60 | 38
|  |  | 25 | 103 |  | Sektor | Lengde | Tverrsnitt kabel | Felles 380V DC | Sektor # | Flagg | Kommentar | [9 empty] | 25 | 96 | 38
|  |  | 35 | 143 |  | Lengde sektor 1 - Lavbånd RRH (7/8/9) | 28 | 10 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | AZHN | 25 | 4 | 13.5 | 38.1
|  |  | 50 | 150 |  | Lengde sektor 1 - Mid-band RRH (18/21) | 28 | 10 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 6 | 20.5 | 38
| AZHN | 25 | 6 | 0 |  | Lengde sektor 1 - High-band (N35) | 32 | 10 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 10 | 35 | 38
|  |  | 6 | 24 |  | Lengde sektor 2 - Lavbånd RRH (7/8/9) | 53 | 16 | 0 | 2 | 1 | [10 empty] | 16 | 55 | 38
|  |  | 10 | 35 |  | Lengde sektor 2 - Mid-band RRH (18/21) | 53 | 16 |  | 2 | 1 | [10 empty] | 25 | 88 | 38
|  |  | 16 | 56 |  | Lengde sektor 2 - High-band (N35) | 57 | 16 |  | 2 | 1 | [8 empty] | AZQS | 25 | 4 | 14.5 | 38.1
|  |  | 25 | 88 |  | Lengde sektor 3 - Lavbånd RRH (7/8/9) | 28 | 10 | 0 | 3 | 1 | [10 empty] | 6 | 22 | 38
|  |  | 35 | 123 |  | Lengde sektor 3 - Mid-band RRH (18/21) | 28 | 10 |  | 3 | 1 | [10 empty] | 10 | 37 | 38
|  |  | 50 | 150 |  | Lengde sektor 3 - High-band (N35) | 32 | 10 |  | 3 | 1 | [10 empty] | 16 | 59 | 38
| AZQS | 25 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | [10 empty] | 25 | 94 | 38
|  |  | 6 | 22 |  | 0 | 0 | 6 |  | 4 | 0 | [8 empty] | AHPMDB | 25 | 4 | 13.5 | 38
|  |  | 10 | 37 |  | 0 | 0 | 6 |  | 4 | 0 | [10 empty] | 6 | 20.5 | 38
|  |  | 16 | 59 |  | 0 | 0 | 6 | 0 | [12 empty] | 10 | 34 | 38
|  |  | 25 | 94 |  | 0 | 0 | 6 | [13 empty] | 16 | 55 | 38
|  |  | 35 | 120 |  | 0 | 0 | 6 | [13 empty] | 25 | 87 | 38
|  |  | 50 | 150 |  | 0 | 0 | 6 | [11 empty] | AHEGB Mid-band | 32 | 4 | 10.5 | 38
| AHPMDJ Lavbånd (endret) | 25 | 6 | 0 | [17 empty] | 6 | 15.5 | 38.1
|  |  | 6 | 24 | [17 empty] | 10 | 26.5 | 38
|  |  | 10 | 41 | [17 empty] | 16 | 42 | 38
|  |  | 16 | 65 | [17 empty] | 25 | 66 | 38
|  |  | 25 | 103 | [15 empty] | AHPMDH Lavbånd | 25 | 4 | 13 | 38.1
|  |  | 35 | 143 |  |  | Sektor 1 |  |  | Sektor 2 |  |  | Sektor 3 |  |  | Sektor 4 | [5 empty] | 6 | 20 | 38
|  |  | 50 | 150 |  |  | Small | Medium | Large | Small | Medium | Large | Small | Medium | Large | Small | Medium | Large |  |  |  | 10 | 33.5 | 38
| AHEGJ Mid-band | 32 | 6 | 0 |  | Small | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 16 | 53 | 38
|  |  | 6 | 20 |  | Small | [15 empty] | 25 | 85 | 38
|  |  | 10 | 33 |  | Small
|  |  | 16 | 53 |  | Medium |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 25 | 84 |  | Medium
|  |  | 35 | 117 |  | Medium
|  |  | 50 | 150 |  | Large |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 0
| AHPMDH Lavbånd (utgått) | 25 | 6 | 0 |  | Large
|  |  | 6 | 20 |  | Large
|  |  | 10 | 33.5 |  | Sum | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
|  |  | 16 | 53 |  | Sum 2 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 0
|  |  | 25 | 85
|  |  | 35 | 120
|  |  | 50 | 150 |  | Kontroll
| FRAA | 25 | 6 | 0 |  | 1.05
|  |  | 6 | 27 |  | 1.05
|  |  | 10 | 46 |  | 1.05
|  |  | 16 | 73
|  |  | 25 | 115 |  | Beregninger gjøres her, og presenteres i "Effektkalkulator ice"
|  |  | 35 | 160
|  |  | 50 | 161
Maks kabellengder beregnet i FEBDOK og manuelt korrigert for I5=14 (Schneider IC60H_C)
| RRH | Vern | kabel | Max lengde mtp Ik FEBDOK | Spenning v/last | Max lengde justert for DC | Max lengde mtp Ik og spenning | Spenning v/last
Alternativ 4 2*190Ah Ik=7250A | AQQY | 25 | 4 | 22.8 | 35.9 | 15.6343 | 15 | 38
|  |  | 6 | 34.1 | 35.9 | 23.3829 | 22.5 | 38
|  |  | 10 | 57.5 | 35.9 | 39.4286 | 38 | 38
|  |  | 16 | 91.5 | 35.9 | 62.7429 | 60 | 38
|  |  | 25 | 144.8 | 35.9 | 99.2914 | 99.3 | 39.2
|  |  | 35 | 201 | 36.1 | 137.8286 | 137.8 | 38
|  |  | 50 | 272.1 | 36 | 186.5829 | 186.6 | 38
| AZHN | 25 | 4 | 22.8 | 35.3 | 15.6343 | 13.5 | 38.1
|  |  | 6 | 34.1 | 35.3 | 23.3829 | 20.5 | 38
|  |  | 10 | 57.5 | 35.3 | 39.4286 | 35 | 38
|  |  | 16 | 91.5 | 35.3 | 62.7429 | 55 | 38
|  |  | 25 | 144.8 | 35.2 | 99.2914 | 88 | 38
|  |  | 35 | 201 | 36 | 137.8286 | 125 | 38
|  |  | 50 | 272.1 | 35.4 | 186.5829 | 184 | 38
| AZQS | 25 | 4 | 22.8 | 35.7 | 15.6343 | 14.5 | 38.1
|  |  | 6 | 34.1 | 35.7 | 23.3829 | 22 | 38
|  |  | 10 | 57.5 | 35.7 | 39.4286 | 37 | 38
|  |  | 16 | 91.5 | 35.7 | 62.7429 | 59 | 38
|  |  | 25 | 144.8 | 35.7 | 99.2914 | 94 | 38
|  |  | 35 | 201 | 36 | 137.8286 | 120 | 38
|  |  | 50 | 272.1 | 35.7 | 186.5829 | 184 | 38
| AHPMDB | 25 | 4 | 22.8 | 35.2 | 15.6343 | 13.5 | 38
|  |  | 6 | 34.1 | 35.2 | 23.3829 | 20.5 | 38
|  |  | 10 | 57.5 | 35.2 | 39.4286 | 34 | 38
|  |  | 16 | 91.5 | 35.2 | 62.7429 | 55 | 38
|  |  | 25 | 144.8 | 35.2 | 99.2914 | 87 | 38
|  |  | 35 | 201 | 35.3 | 137.8286 | 122 | 38
|  |  | 50 | 272.1 | 35.3 | 186.5829 | 166 | 38
| AHEGB | 32 | 4 | 17.6 | 35.2 | 12.0686 | 10.5 | 38
|  |  | 6 | 26.4 | 35.2 | 18.1029 | 15.5 | 38.1
|  |  | 10 | 44.4 | 35.2 | 30.4457 | 26.5 | 38
|  |  | 16 | 70.7 | 35.2 | 48.48 | 42 | 38
|  |  | 25 | 111.9 | 35.2 | 76.7314 | 66 | 38
|  |  | 35 | 155.2 | 35.2 | 106.4229 | 93 | 38
|  |  | 50 | 210.2 | 35.5 | 144.1371 | 126 | 38
| AHPMDH | 25 | 4 | 22.8 | 35 | 15.6343 | 13 | 38.1
|  |  | 6 | 34.1 | 35 | 23.3829 | 20 | 38
|  |  | 10 | 57.5 | 35 | 39.4286 | 33.5 | 38
|  |  | 16 | 91.5 | 35 | 62.7429 | 53 | 38
|  |  | 25 | 144.8 | 35 | 99.2914 | 85 | 38
|  |  | 35 | 201 | 35.1 | 137.8286 | 120 | 38
|  |  | 50 | 272.1 | 35.1 | 186.5829 | 163 | 38

## Batteriutregninger (hidden)
2t | 3849.5 | 5.6197 | 2
4t | 3677.75 | 9.5526 | 3
antall blokker:
|  | 2T | 4T
| 785 | 685 | 385
2740